## Resumo
#REF!
#REF!
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
#REF! | EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. CAMPOS NOVOS | DATA: | 2012-05-30
#REF! | 0 | REVISÃO: | #REF!
|  | BDI: | 25%
CÓD. | DESCRIÇÃO | SUBTOTAL S/ BDI (R$) | SUBTOTAL C/ BDI (R$) | % ITEM
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 90922.82 | #REF! | 0%
| TOTAL GERAL: | #REF! | #REF! | #REF!

## Orçamento
PREFEITURA DE ITAJAÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[7 empty] | DATA: | 2019-10-02
EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. CAMPOS NOVOS | [6 empty] | REVISÃO: | R01
[7 empty] | BDI: | 25% |  | 25%
ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UN. | QTDADE | MATERIAL UNIT. (R$) | M.O. UNIT.(R$) | TOTAL (R$) | ITEM %
1 |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 90922.82
1.1 | MERCADO | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual, areia compactada, reaterro, fita de advertência quando for o caso. | m | 6490 | 8.5 | 2.55 | 89643.13 | 6.435%
1.2 | MERCADO | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | m2 | 4.5 | 175 | 52.5 | 1279.69 | 0.09186%
|  | INSTALAÇÕES ELETROMECÃNICAS |  |  |  |  | 1302227.16
2.1 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 20 | 5.54 | 1.66 | 180 | 0.01292% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.2 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Branca ou Cinza, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 20 | 5.54 | 1.66 | 180 | 0.01292% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.3 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Vermelha, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 20 | 5.54 | 1.66 | 180 | 0.01292% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.4 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 20 | 5.54 | 1.66 | 180 | 0.01292% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.5 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 20 | 5.54 | 1.66 | 180 | 0.01292% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.6 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 2570 | 3.46 | 1.04 | 14456.25 | 1.038% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.7 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Branca ou Cinza, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 2575 | 3.46 | 1.04 | 14484.38 | 1.04% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.8 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Vermelha, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 2524 | 3.46 | 1.04 | 14197.5 | 1.019% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.9 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 2985 | 3.46 | 1.04 | 16790.63 | 1.205% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.10 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 2985 | 3.46 | 1.04 | 16790.63 | 1.205% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.11 | 1022 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 2,5 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 1072 | 1.77 | 0.53 | 3082 | 0.2212% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.12 | 1022 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 2,5 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 1072 | 1.77 | 0.53 | 3082 | 0.2212% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.13 | 1022 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 2,5 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 1072 | 1.77 | 0.53 | 3082 | 0.2212% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.14 | 2446 | Eletroduto PEAD TN50 (2"), tipo Kanalex ou similar conforme norma NBR 15715 | m | 6490 | 4.81 | 1.44 | 50703.13 | 3.639% | 5000 | 5.57 | 1.68 | 36250
2.15 | MERCADO | Fita de advertência " Perigo alta tensão " | m | 3245 | 0.15 | 0.05 | 811.25 | 0.05823%
2.16 | MERCADO | Envelope de 10cm de concreto 15MPA para cobertura de dutos em vala (0,03 m3 / m) | m | 3245 | 18.9 | 5.67 | 99662.06 | 7.154% | 100 | 7.95 | 2.39 | 1034
2.17 | 2690 | Eletroduto PVC corrugado reforçado 1" | m | 268 | 2.16 | 0.65 | 941.35 | 0.06757%
2.18 | MERCADO | Caixa de passagem subterrânea 65x41x80cm em alvenaria, com tampa de ferro nodular 125kN, padrão CELESC | pç | 4 | 445.9 | 133.77 | 2898.35 | 0.208% | 8 | 231.54 | 69.47 | 2408.08
2.19 | MERCADO | Caixa de passagem subterrânea 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de ferro nodular, 15kN | pç | 138 | 99.8 | 29.94 | 22380.15 | 1.606% | 213 | 92.99 | 27.9 | 25749.57
2.20 | MERCADO | Cabo de cobre nu de 6 mm² | m | 670 | 6 | 1.8 | 6532.5 | 0.4689%
2.21 | MERCADO | Haste de aterramento, tipo copperweld, 2,44m x 5/8", alta camada (254 mícra) + conector reforçado de bronze | pç | 138 | 63.21 | 18.96 | 14174.33 | 1.017% | 221 | 41.97 | 12.6 | 12059.97
2.22 | MERCADO | Caixa de medição para medidor trifásico em chapa 18 com visor inclinado com lente para leitura, porta, caixa com mufla para uso externo, cor cinza, com acessórios para fixação em poste de concreto. | pç | 4 | 687.11 | 206.13 | 4466.2 | 0.3206% | 4 | 187.38 | 56.22 | 974.4
2.23 | 34709 | Disjuntor termomagnético trifasico, 40A/380V | pç | 4 | 70.49 | 21.15 | 458.2 | 0.03289%
2.24 | 39471 | Dispositivo Protetor de surto (DPS 275 v 8KA) DPS Classe II (NBR IEC 61.643-1), monopolar, do tipo limitador de tensão, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV) associado a um dispositivo de desconexão térmica (sobre temperatura) e elétrica (Sobrecorrente), suportabilidade à corrente de curto-circuito de 5kA sem fusível backup; Fixação através de garras padrão (NEMA) e possibilidade de encaixe em trilho IEC; Modelo alternativo para instalação entre neutro (N) e condutor de proteção (PE); Aplicação: Adequado para instalação entre linha e neutro ou entre linha e terra, em quadros de distribuição de circuitos ou de comando. Especificações: Normas aplicáveis: NBR IEC 61643-1 / UL 1449 / NBR 5410 Aplicação: Linha/Neutro ou Linha/Terra Tecnologia de Proteção: Varistor de óxido de zinco Tempo de resposta típico (ns): 25, Máxima corrente de curto-circuito com fusível backup (KA) 5, Fusível backup máximo (A): 100 gL/gG, Sinalização do status de operação: LED bicolor (Verde - SERVIÇO; Vermelho - DEFEITO), Temperatura de operação (°C): -40 ... +70, Conexão elétrica: Cabo flexível # 4 a 16 mm², Fixação: Garra (NEMA) ou Trilho DIN 35, Acondicionamento: Caixa plástica não propagante à chama, Grau de proteção: IP20, Tensão máxima de operação contínua (Uc): 275Vac / 350Vdc, Corrente de descarga nominal @ 8/20μs (In): 3kA, Corrente de descarga máxima @ 8/20μs (lmáx): 8kA, Tensão de Referência @ 1mA (Uref): 430V, Nível de Proteção (Up): 1,0kV. | pç | 12 | 115.55 | 34.67 | 2253.3 | 0.1617%
2.25 | MERCADO | Quadro de comando, 40x40x20cm, IP-55 (no mínimo), chapa 14 (no mínimo), montado com barramentos, trilhos, etc. + acessórios de fixação ao poste | pç | 4 | 180 | 54 | 1170 | 0.08398% | 4 | 187.38 | 56.22 | 974.4
2.26 | 13369 | Chave Iluminação comonado de grupo 1x50A com base para rele foto elétrico 10a | pç | 4 | 210.77 | 63.23 | 1370 | 0.09834%
2.27 | 39461 | Interruptor diferencial residual, tetrapolar, 40A, 300mA | pç | 4 | 256.2 | 76.86 | 1665.3 | 0.1195% | 8 | 84.54 | 25.37 | 879.28
2.28 | 1619 | Contator tripolar 25A/220V | pç | 12 | 149.59 | 44.88 | 2917.05 | 0.2094%
2.29 | 34653 | Disjuntor termomagnético monofasico, 10A/220V | pç | 12 | 10.03 | 3.01 | 195.6 | 0.01404%
2.30 | 2510+39380 | Relé fotoeletrônico padrão Celesc + base | pç | 12 | 24.4 | 7.32 | 475.8 | 0.03415%
2.31 | 1049 | Cabeçote de alumínio, bitola 1 1/2" | pç | 4 | 5.43 | 1.63 | 35.3 | 0.002534%
2.32 | 2680 | Eletroduto de pvc rígido, bitola 1 1/2" | m | 12 | 5.49 | 1.65 | 107.1 | 0.007688%
2.33 | 1893 | Luva de pvc, para eletroduto 1 1/2", roscável | pç | 4 | 2.3 | 0.69 | 14.95 | 0.001073%
2.34 | 12033 | Curva de 180º de pvc, para eletroduto 1 1/2", roscável | pç | 4 | 6.75 | 2.03 | 43.9 | 0.003151%
2.35 | 39178+39212 | Conjunto bucha + arruela de alumínio 1 1/2" | pç | 4 | 2.38 | 0.71 | 15.45 | 0.001109%
2.36 | MERCADO | Eletroduto de aço galvanizado, pesado, bitola 3/4" | m | 16 | 4 | 1.2 | 104 | 0.007465%
2.37 | 2637 | Luva de aço galvanizado, para eletroduto 3/4", roscável | pç | 4 | 1.52 | 0.46 | 9.9 | 0.0007106%
2.38 | 2633 | Curva 90º de aço galvanizado para eletroduto 3/4", roscável | pç | 4 | 4.03 | 1.21 | 26.2 | 0.001881%
2.39 | 39175+39209 | Conjunto bucha + arruela de alumínio 3/4" | pç | 4 | 1.06 | 0.32 | 6.9 | 0.0004953%
2.40 | MERCADO | Eletroduto de aço galvanizado, pesado, bitola 2" | m | 16 | 15 | 4.5 | 390 | 0.02799% | 24 | 14.83 | 4.45 | 462.72
2.41 | 2643 | Luva de aço galvanizado, para eletroduto 2", roscável | pç | 4 | 6.32 | 1.9 | 41.1 | 0.00295% | 8 | 2.8 | 0.84 | 29.12
2.42 | 2631 | Curva 90º de aço galvanizado para eletroduto 2", roscável | pç | 4 | 22.33 | 6.7 | 145.15 | 0.01042% | 4 | 56.25 | 16.88 | 292.52
2.43 | MERCADO | Curva 180º de aço galvanizado para eletroduto 2", roscável | pç | 4 | 57.4 | 17.22 | 373.1 | 0.02678%
2.44 | 39179+39213 | Conjunto bucha + arruela de alumínio 2" | pç | 12 | 4.51 | 1.35 | 87.9 | 0.006309%
2.45 | MERCADO | Luminária Publica luminária viária LED para iluminação pública, corpo em alumínio injetado, com aletas de dissipação integradas no corpo da luminária. Deve possuir grau de proteção do conjunto óptico e módulo eletrônico (Driver) IP66 e proteção de impactos mecânicos IK08. Tampa em alumínio que permita o acesso por cima da luminária aos acessórios eletrônicos (driver e protetor de surto) e ligações existentes no interior e, quando fechada, não exerça pressão sobre os componentes nem sobre os cabos. A tampa ou qualquer parte amovível da luminária deve permanecer ligada de modo à nunca se desprender aquando da sua manipulação, tendo abertura e fecho sem auxílio de ferramentas. O compartimento do bloco óptico (LEDs) deve ser fechado por meio de vidro plano e deve ser separado do compartimento dos acessórios eletrônicos. A luminária deve permitir um ajuste flexível para braços de 48 a 60 mm. O bloco óptico deve possuir LED com encapsulamento cerâmico em SMD, não serão aceites COB (chip On Board) ou Mid Power LED, e deve possuir óptica secundária em PMMA. Consumo igual ou inferior a 150 w, fluxo luminoso global mínimo na luminária de 16.000 lm (+ou- 5%) medidos a uma temperatura ambiente de 25ºC, IRC (índice de reprodução de cores) superior a 70 e uma temperatura de cor de 4000K (+ou- 5%). O driver deve possuir uma tensão de entrada de 220 v, frequência de 60hz, rendimento superior a 90%, distorção harmônica inferior a 10%, e um fator de potência igual ou superior a 0,95. A luminária deve possuir um dispositivo protetor de surto (DPS) 12kA/10Kv e uma base para relé com 7 contatos. O bloco óptico deve garantir o cumprimento da classificação de distribuição fotométrica transversal Tipo II e longitudinal Média conforme norma ABNT NBR 5101:2012. Garantia mínima de todos os componentes de 5 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização às condições de utilização de iluminação pública. Além dos requisitos específicos desta descrição técnica, a luminária deve ser tecnicamente certificada conforme Portaria nº 20, de 15 de Fevereiro de 2017 do INMETRO. | pç | 45 | 1690 | 507 | 123581.25 | 8.871% | 81 | 3700 | 960 | 377460
2.46 | MERCADO | Luminária Publica luminária viária LED para iluminação pública, corpo em alumínio injetado, com aletas de dissipação integradas no corpo da luminária. Deve possuir grau de proteção do conjunto óptico e módulo eletrônico (Driver) IP66 e proteção de impactos mecânicos IK08. Tampa em alumínio que permita o acesso por cima da luminária aos acessórios eletrônicos (driver e protetor de surto) e ligações existentes no interior e, quando fechada, não exerça pressão sobre os componentes nem sobre os cabos. A tampa ou qualquer parte amovível da luminária deve permanecer ligada de modo à nunca se desprender aquando da sua manipulação, tendo abertura e fecho sem auxílio de ferramentas. O compartimento do bloco óptico (LEDs) deve ser fechado por meio de vidro plano e deve ser separado do compartimento dos acessórios eletrônicos. A luminária deve permitir um ajuste flexível para braços de 48 a 60 mm. O bloco óptico deve possuir LED com encapsulamento cerâmico em SMD, não serão aceites COB (chip On Board) ou Mid Power LED, e deve possuir óptica secundária em PMMA. Consumo igual ou inferior a 150 w, fluxo luminoso global mínimo na luminária de 16.000 lm (+ou- 5%) medidos a uma temperatura ambiente de 25ºC, IRC (índice de reprodução de cores) superior a 70 e uma temperatura de cor de 4000K (+ou- 5%). O driver deve possuir uma tensão de entrada de 220 v, frequência de 60hz, rendimento superior a 90%, distorção harmônica inferior a 10%, e um fator de potência igual ou superior a 0,95. A luminária deve possuir um dispositivo protetor de surto (DPS) 12kA/10Kv e uma base para relé com 7 contatos. O bloco óptico deve garantir o cumprimento da classificação de distribuição fotométrica transversal Tipo II e longitudinal Média conforme norma ABNT NBR 5101:2012. Garantia mínima de todos os componentes de 5 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização às condições de utilização de iluminação pública. Além dos requisitos específicos desta descrição técnica, a luminária deve ser tecnicamente certificada conforme Portaria nº 20, de 15 de Fevereiro de 2017 do INMETRO. | pç | 5 | 1690 | 507 | 13731.25 | 0.9856%
2.47 | MERCADO | Poste de aço ornamental cônico continuo, modelo de referência conforme desenho ou similar, altura livre de 5,0 metros com fixação através de esgatamento 1,0 metro, totalizando altura de 6,0 metros. A coluna é cônica contínua circular, fabricada em peça única a partir de chapa de aço carbono, com uma única solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com o diâmetro na base de 112mm e no topo de 60mm. Deverá ser fornecido com uma janela para inspeção a 2000mm do nível do solo com tampa e dois parafusos de aço inox. O poste deverá ser fornecido totalmente galvanizado a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT e posteriormente pintado na cor cinza RAL 7043 | pç | 134 | 960 | 288 | 209040 | 15%
| MERCADO | Luminária pública arquitetural, luminária com design diferenciado para praças e jardins, corpo com base cilíndrica ligada a 3 hastes com formato de torção que suportam uma cúpula em forma de disco, todos os materiais em alumínio. Kit eletrônico montado na parte superior da luminária e fechado por uma tampa em forma de disco côncavo em alumínio repuxado, difusor em vidro plano, índice de proteção IP66, resistência ao impacto IK08. Fonte de luz de tecnologia LED (base cerâmica) montados em SMD, óptica simétrica, fluxo luminoso mínimo de 10.100 Lm (+ou- 5%) temperatura de cor 4000k (+ou- 5%), alimentada a 220 v/60hz, com consumo máximo de 100 w (+ou- 5%), IRC (índice de reprodução de cores) superior a 70 . Dissipador em alumínio integrado no bloco óptico que permita uma dissipação eficaz do calor, não comprometendo a eficiência e eficácia da fonte de luz, durante os anos de vida útil. Este bloco óptico deve permitir uma fácil substituição, fixada apenas com parafusos em aço inox. Driver IP66 com rendimento superior a 90%, distorção harmônica inferior a 20%, fator de potência igual ou superior a 0,90. Todas as ligações entre driver e bloco óptico devem ser efetuadas com conector com selagem térmica. Garantia de todos os componentes de 5 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização. A luminária deve possuir protetor de surto no mínimo de 10Kv. A base de sustentação da luminária deve permitir a fixação da luminária e ponta superior de poste, através de parafusos em aço inox, em postes padronizados de iluminação pública de 48mm e 60mm. Devem ser apresentados os relatórios de ensaios, realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ensaios requeridos pela portaria nº20/2017 do INMETRO, que comprovem as caraterísticas especificadas. São esses ensaios os seguintes: A.1. Marcação e instruções A.2. Condições específicas A.3. Grau de proteção A.4. Condições de Operação A.5. Características Elétricas A.6. Interferência eletromagnética e radiofrequência A.7. Corrente de fuga A.8. Proteção contra-choque elétrico A.9. Características mecânicas A.10. Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS) B.1. Características Fotométricas B.2. Classificação das distribuições de intensidade luminosa B.3. Eficiência Energética para luminárias com tecnologia LED B.4. Índice de Reprodução de Cor - IRC B.5. Temperatura de Cor Correlata - TCC B.6.1. Controle de distribuição luminosa | pç | 134 | 2600 | 780 | 566150 | 40.64%
2.48 | MERCADO | Luminária pública arquitetural, luminária com design diferenciado para praças e jardins, corpo com base cilíndrica ligada a 3 hastes com formato de torção que suportam uma cúpula em forma de disco, todos os materiais em alumínio. Kit eletrônico montado na parte superior da luminária e fechado por uma tampa em forma de disco côncavo em alumínio repuxado, difusor em vidro plano, índice de proteção IP66, resistência ao impacto IK08. Fonte de luz de tecnologia LED (base cerâmica) montados em SMD, óptica simétrica, fluxo luminoso mínimo de 10.100 Lm (+ou- 5%) temperatura de cor 4000k (+ou- 5%), alimentada a 220 v/60hz, com consumo máximo de 100 w (+ou- 5%), IRC (índice de reprodução de cores) superior a 70 . Dissipador em alumínio integrado no bloco óptico que permita uma dissipação eficaz do calor, não comprometendo a eficiência e eficácia da fonte de luz, durante os anos de vida útil. Este bloco óptico deve permitir uma fácil substituição, fixada apenas com parafusos em aço inox. Driver IP66 com rendimento superior a 90%, distorção harmônica inferior a 20%, fator de potência igual ou superior a 0,90. Todas as ligações entre driver e bloco óptico devem ser efetuadas com conector com selagem térmica. Garantia de todos os componentes de 5 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização. A luminária deve possuir protetor de surto no mínimo de 10Kv. A base de sustentação da luminária deve permitir a fixação da luminária e ponta superior de poste, através de parafusos em aço inox, em postes padronizados de iluminação pública de 48mm e 60mm. Devem ser apresentados os relatórios de ensaios, realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ensaios requeridos pela portaria nº20/2017 do INMETRO, que comprovem as caraterísticas especificadas. São esses ensaios os seguintes: A.1. Marcação e instruções A.2. Condições específicas A.3. Grau de proteção A.4. Condições de Operação A.5. Características Elétricas A.6. Interferência eletromagnética e radiofrequência A.7. Corrente de fuga A.8. Proteção contra-choque elétrico A.9. Características mecânicas A.10. Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS) B.1. Características Fotométricas B.2. Classificação das distribuições de intensidade luminosa B.3. Eficiência Energética para luminárias com tecnologia LED B.4. Índice de Reprodução de Cor - IRC B.5. Temperatura de Cor Correlata - TCC B.6.1. Controle de distribuição luminosa | pç | 16 | 2600 | 780 | 67600 | 4.852%
2.49 | MERCADO | Disjuntor DR bipolar 16A, 220V, 30mA + trilho DIN, fixados no interior de poste metálico através da janela de inspeção com rebite inox | pç | 134 | 55 | 16.5 | 11976.25 | 0.8597% | 302 | 84.54 | 25.37 | 33192.82
2.50 | MERCADO | Conector tipo H ou cunha para cabos de cobre 6 x 6mm2 | pç | 60 | 15 | 4.5 | 1462.5 | 0.105% | 88 | 4.81 | 1.45 | 550.88
2.51 | MERCADO | Conector tipo H ou cunha para cabos de cobre 6 x 2,5mm2 | pç | 268 | 15 | 4.5 | 6532.5 | 0.4689%
2.52 | MERCADO | Materiais de fixação, fitas isolante e auto-fusão, conectores, etc | pç | 1 | 500 | 150 | 812.5 | 0.05832%
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1393149.98 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI DE AGOSTO/2019. NA AUSENCIA DE ÍTEN NO SINAPI, UTILIZOU-SE | [5 empty] | Eng. Eletricista Mauricio Mussi
VALORES PESQUISADOS NO MERCADO. | [5 empty] | CREA/SC 17.771-4
3. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
4. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
5. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO.
Secretaria Municipal de Obras
Rua José Pereira Liberato, 1899 – Bairro São João
CEP 88.304-400 - Itajaí/SC Telefone: (47) 3348-0303
Note on C15: Condutor # 10 Ramal de ligação. Rede x Medidor Medidor x Caixa de comando +ou- 5mts
Note on C20: Condutor # 6 Ramal de carga. Condutor geral de alimentação das luminarias. Sai do disjuntor trifasico e vai para todas as caixas de passagem das luminarias.
Note on C25: Condutor # 2,5 Sai da caixa de passagem ( conexão na geral dos condutores #6 ) e vai ate a luminaria. +ou- 8 mts.
Note on C31: 2 mt para cada caixa junto ao poste da luminaria
Note on C34: Aterramento dos postes de aço. Foi calculado 5 mts por unidade.

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | Execução de obra de Iluminação Pública da Av. Campos Novos | [5 empty] | DATA: | 2019-10-08
LOCAL: | Av. Campos Novos - Itajai-SC | [5 empty] | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 90922.82 | P | 22730.705 | 22730.705 | 22730.705 | 22730.705 | 90922.82
2 | INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS | 1302227.16 |  | 158624.47 | 158624.47 | 158624.47 | 158624.47 | 1302227.16
|  |  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 181355.175 | 181355.175 | 181355.175 | 181355.175 | 725420.7
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 1393149.98 |  | 181355.175 | 362710.35 | 544065.525 | 725420.7
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC
Secretaria Municipal de Obras
Rua José Pereira Liberato, 1899 – Bairro São João
CEP 88.304-400 - Itajaí/SC Telefone: (47) 3348-0303