## Orçamento
PREFEITURA DE ITAJAÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[7 empty] | DATA: | 2020-05-26
[7 empty] | REVISÃO: | R01
[7 empty] | BDI: | 25% |  | 25%
ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UN. | QTDADE | MATERIAL UNIT. (R$) | M.O. UNIT.(R$) | TOTAL (R$) | ITEM %
1 |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 13812.5
1.1 | MERCADO | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual, areia compactada, reaterro, fita de advertência quando for o caso. | m | 1000 | 8.5 | 2.55 | 13812.5 | 0.4311%
|  | INSTALAÇÕES ELETROMECÃNICAS |  |  |  |  | 3190273.75
2.1 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 4.1 | 1.23 | 3331.25 | 0.104% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.2 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Branca ou Cinza, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 4.1 | 1.23 | 3331.25 | 0.104% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.3 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Vermelha, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 4.1 | 1.23 | 3331.25 | 0.104% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.4 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 4.1 | 1.23 | 3331.25 | 0.104% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.5 | 1020 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 4.1 | 1.23 | 3331.25 | 0.104% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.6 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 2.42 | 0.73 | 1968.75 | 0.06144% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.7 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Branca ou Cinza, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 2.42 | 0.73 | 1968.75 | 0.06144% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.8 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Vermelha, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 2.42 | 0.73 | 1968.75 | 0.06144% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.9 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 2.42 | 0.73 | 1968.75 | 0.06144% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.10 | 994 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 6 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 2.42 | 0.73 | 1968.75 | 0.06144% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.11 | 1022 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 2,5 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 1.77 | 0.53 | 1437.5 | 0.04486% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.12 | 1022 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 2,5 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 1.77 | 0.53 | 1437.5 | 0.04486% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.13 | 1022 | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 2,5 mm²)- unipolar. Referência PIRELLI ou equivalente técnico | m | 500 | 1.77 | 0.53 | 1437.5 | 0.04486% | 4000 | 2.39 | 0.72 | 12440
2.14 | 2446 | Eletroduto PEAD TN50 (2"), tipo Kanalex ou similar conforme norma NBR 15715 | m | 1000 | 4.81 | 1.44 | 7812.5 | 0.2438% | 5000 | 5.57 | 1.68 | 36250
2.15 | MERCADO | Fita de advertência " Perigo alta tensão " | m | 1000 | 1.42 | 0.43 | 2312.5 | 0.07217%
2.16 | MERCADO | Caixa de passagem subterrânea 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de ferro nodular, 15kN | pç | 200 | 71.9 | 21.57 | 23367.5 | 0.7293% | 213 | 92.99 | 27.9 | 25749.57
2.17 | MERCADO | Cabo de cobre nu de 6 mm² | m | 500 | 4.1 | 1.23 | 3331.25 | 0.104%
2.18 | MERCADO | Haste de aterramento, tipo copperweld, 2,44m x 5/8", alta camada (254 mícra) + conector reforçado de bronze | pç | 1000 | 32.9 | 9.87 | 53462.5 | 1.669% | 221 | 41.97 | 12.6 | 12059.97
2.19 | 2510+39380 | Relé fotoeletrônico padrão Celesc | pç | 1000 | 16.9 | 5.07 | 27462.5 | 0.8571%
2.20 | MERCADO | Poste em P.R.F.V.- Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro: 6,00m total - 5,00m altura ÚTIL. Fabricado pelo processo de Filament Winding, composto por Fibras de Vidro tipo E, Resina com propriedades antichamas. Diâmetro de Topo 80mm, com Ponteira Redutora em Fibra de Vidro de Diâmetro Externo 60mm, Comprimento 100mm, espessura mínima 4,0mm. Diâmetro de Base 150mm. Acabamento Liso, pintura em GelCoat. Cor Cinza Grafite RAL7024, com proteção Anti-UV, instalação do tipo Engastada. Inclui Janela de Inspeção a 3,0m do Engaste, tamanho 60x120mm, com tampa em Fibra de Vidro, fixação por parafuso em aço inoxidável. | pç | 1000 | 650 | 195 | 1056250 | 32.97%
2.21 | MERCADO | Luminária urbana arquitetural, luminária com design diferenciado para praças e jardins, corpo com base cilíndrica ligada por 2 hastes que suportam uma cúpula em forma de disco, todos os materiais em alumínio. Kit eletrônico montado na parte superior da luminária e fechado por uma tampa em alumínio, difusor em vidro plano temperado com 6mm para proteção da fonte luminosa, índice de proteção IP66 com base para relé-fotoelétrico, preparada para telegestão, resistência ao impacto IK08. Fonte de luz de tecnologia LED montados em placa SMD, Lentes individuais PMMA com óptica simétrica 150°x150° para correta distribuição, fluxo luminoso mínimo de 13.000Lm (+ou- 5%) temperatura de cor 4000K (+ou- 5%), tensão de entrada bi-volt 110/220V /60hz, com consumo máximo de 100W (+ou- 5%), IRC (índice de reprodução de cores) superior a 70 . Dissipador em alumínio integrado no bloco óptico apropriado para a dissipação e eficiência da luminária. Driver IP67 com rendimento superior a 90%, distorção harmônica inferior a 20%, fator de potência igual ou superior a 0,90. Todas as ligações entre driver e bloco óptico devem ser efetuadas com conectores e selagem térmica. Garantia de todos os componentes de 5 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização. A luminária deve possuir protetor de surto no mínimo de 10Kv. A base de sustentação da luminária deve permitir a fixação da luminária e ponta superior de poste, através de parafusos em aço inox, em postes padronizados de iluminação pública de 48mm e 60mm. | pç | 1000 | 1112 | 333.6 | 1807000 | 56.4%
2.22 | MERCADO | Disjuntor DDR bipolar 16A, 220V, 30mA + trilho DIN, fixados no interior de poste metálico através da janela de inspeção com rebite inox | pç | 1000 | 101.12 | 30.34 | 164325 | 5.129% | 302 | 84.54 | 25.37 | 33192.82
2.23 | MERCADO | Conector tipo H ou cunha para cabos de cobre 6 x 6mm2 | pç | 1000 | 3.1 | 0.93 | 5037.5 | 0.1572% | 88 | 4.81 | 1.45 | 550.88
2.24 | MERCADO | Conector tipo H ou cunha para cabos de cobre 6 x 2,5mm2 | pç | 1000 | 3.1 | 0.93 | 5037.5 | 0.1572%
2.25 | MERCADO | Materiais de fixação, fitas isolante e auto-fusão, conectores, etc | pç | 1 | 2500 | 750 | 4062.5 | 0.1268%
|  | TOTAL |  |  |  |  | 3204086.25 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI DE MAIO/2020. NA AUSENCIA DE ÍTEN NO | [5 empty] | Eng. Eletricista Mauricio Mussi
SINAPI, UTILIZOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO. | [5 empty] | CREA/SC 17.771-4
3. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
4. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
5. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO.
Secretaria Municipal de Obras
Rua José Pereira Liberato, 1899 – Bairro São João
CEP 88.304-400 - Itajaí/SC Telefone: (47) 3348-0303

## Resumo
#REF!
#REF!
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
#REF! | 0 | DATA: | 2012-05-30
#REF! | 0 | REVISÃO: | #REF!
|  | BDI: | 25%
CÓD. | DESCRIÇÃO | SUBTOTAL S/ BDI (R$) | SUBTOTAL C/ BDI (R$) | % ITEM
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 13812.5 | #REF! | 0%
| TOTAL GERAL: | #REF! | #REF! | #REF!

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | Execução de obra de Iluminação Pública da Av. Campos Novos | [5 empty] | DATA: | 2019-12-04
LOCAL: | Av. Campos Novos - Itajai-SC | [5 empty] | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC
Secretaria Municipal de Obras
Rua José Pereira Liberato, 1899 – Bairro São João
CEP 88.304-400 - Itajaí/SC Telefone: (47) 3348-0303