## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2020-06-23
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA – PRAIA BRAVA – ITAJAI – SC. (TRECHO SUL), | [6 empty] | REVISÃO: | R00
LOCAL: | AVENIDA DOUTOR JOSÉ MEDEIROS VIEIRA - PRAIA BRAVA TRECHO SUL - ITAJAI - SC | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
| 1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | [5 empty] | 1820893.95 | 2276156.05 | 100%
MERC. | 1.1 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 50cm de profundidade, compreendendo, abertura manual, areia compactada, reaterro, fita de advertência quando for o caso. | und | 3100 | 9.33 | 2.33 | 11.66 | 36146 | 45183.27 | 1.985%
MERC. | 1.2 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | und | 3 | 210 | 52.5 | 262.5 | 787.5 | 984.39 | 0.04325%
MERC. | 1.3 | Serviços de recuperação e Isolamento dielétrico dos postes de AÇO (estrutura existente) da iluminação pública Av: José Medeiros Vieira - Praia Brava - Itajaí , Postes com diâmetro 150,00mm no solo e 90,00mm, no topo, altura útil 10,000mm base engastada, com estrutura para (03) três projetores; a revitalização consiste em, retirada, transporte, avaliação estrutural dos postes (soldas galvanização e etc.) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), instalação de lixeira com Ø 400mm # 2,0mm x 585mm em chapa de aço inox 304 com pintura eletrostática a pó na cor azul RAL 5010, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos, confecção de estrutura em forma de semicírculo para suportar (03) três projetores, e braço de 1200mm para uma luminária (conforme detalhe em projeto), troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável, tratamento da superfície dos postes por galvanização a fogo, após deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura, inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura GelCoat isoftálico, com proteção UV na cor banco e azul, e reinstalação dos postes nos locais pre existentes. | Peça | 65 | 2890.33 | 722.58 | 3612.91 | 234839.15 | 293553.92 | 12.9%
MERC. | 1.4 | PROJETOR RETANGULAR COM TECNOLIGIA LED 360 W (+ou-10%) grau de proteção IP66, características: corpo, aro e alojamento para o driver confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, acabamento pintado na cor azul RAL 5010, juntas e guarnições de vedação em silicone apropriadas para temperaturas até 200°C para garantir o grau de proteção ao longo de sua vida útil, identificação indelével feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o conjunto óptico do modulo de LED, Suporte tipo “U” em aço carbono, possibilitando instalação angulada 0° até 180° fixado através de parafusos fabricados em aço inox 304 ou material de durabilidade igual ou superior, Led branco, lighting class, testados de acordo com a IESNA LM80-08 (Measuring Lúmen Maintenance off LED Light Sources), temperatura de cor entre 5000K ± 300; fechado com vidro plano temperado de 4mm grau de proteção IK08, potência máxima 360 W (± 10%) ; eficiência mínima do conjunto de 120 lumens/watts com laudo comprobatório ; índice de reprodução de cor 70 ou maior. Características fotométricas devem atender a um facho simétrico com abertura de 60° graus. Fontes de alimentação / driver com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 220/240 VAC ou faixa de variação superior, frequência 50/60Hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 10%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar de 12KA instalado separadamente e fixado na parte interna do projetor para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico. - Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão. | Peça | 195 | 2619.37 | 654.84 | 3274.21 | 638470.95 | 798102.23 | 35.06%
MERC. | 1.5 | PROJETOR RETANGULAR COM TECNOLIGIA LED 360 W (+ou-10%) idem item 1.4 para manutenção futura. | Peça | 20 | 2619.37 | 0 | 2619.37 | 52387.4 | 65485.36 | 2.877%
| 1.6 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 260W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpam-te na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 5.000k (± 300k); potência máxima do sistema (260 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. | pç | 68 | 1950.75 | 487.69 | 2438.44 | 165813.92 | 207270.92 | 9.106%
| 1.7 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 260W(+ou- 5%), idem item 1.6 para manutenção futura. | pç | 10 | 1950.75 | 0 | 1950.75 | 19507.5 | 24384.79 | 1.071%
| 1.8 | Entrada padrao celesc com Caixa de medição para medidor trifásico em policarbonato com visor inclinado com lente para leitura,montada e devidamente ligada. | pç | 7 | 1210.11 | 302.53 | 1512.64 | 10588.48 | 13235.82 | 0.5815%
MERC. | 1.9 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 6200 | 5.25 | 1.31 | 6.56 | 40672 | 50840.86 | 2.234%
MERC. | 1.10 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da celesc caixa de passagem de cabos subterraneo. | und | 65 | 101.18 | 25.3 | 126.48 | 8221.2 | 10276.67 | 0.4515%
MERC. | 1.11 | Tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da celesc caixa de passagem de cabos subterraneo. | und | 65 | 91 | 22.75 | 113.75 | 7393.75 | 9242.34 | 0.4061%
MERC. | 1.12 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro padrão especificações da celesc travessia de rua. | und | 14 | 391 | 97.75 | 488.75 | 6842.5 | 8553.27 | 0.3758%
MERC. | 1.13 | Tampa de ferro fundido 70X40cm padrão especificações da celesc travessia de rua. | und | 14 | 325.9 | 81.48 | 407.38 | 5703.32 | 7129.27 | 0.3132%
MERC. | 1.14 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 7 | 320 | 80 | 400 | 2800 | 3500.06 | 0.1538%
MERC. | 1.15 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 14 | 69 | 17.25 | 86.25 | 1207.5 | 1509.4 | 0.06631%
MERC. | 1.16 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 7 | 33 | 8.25 | 41.25 | 288.75 | 360.94 | 0.01586%
MERC. | 1.17 | Fita de aluminio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 30 | 1.65 | 0.41 | 2.06 | 61.8 | 77.25 | 0.003394%
MERC. | 1.18 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 7 | 25.99 | 6.5 | 32.49 | 227.43 | 284.29 | 0.01249%
MERC. | 1.19 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 3100 | 1.11 | 0.28 | 1.39 | 4309 | 5386.34 | 0.2366%
MERC. | 1.20 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3100 | 7.52 | 1.88 | 9.4 | 29140 | 36425.62 | 1.6%
MERC. | 1.21 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3100 | 7.52 | 1.88 | 9.4 | 29140 | 36425.62 | 1.6%
MERC. | 1.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3100 | 7.52 | 1.88 | 9.4 | 29140 | 36425.62 | 1.6%
MERC. | 1.23 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3100 | 7.52 | 1.88 | 9.4 | 29140 | 36425.62 | 1.6%
MERC. | 1.24 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3100 | 7.52 | 1.88 | 9.4 | 29140 | 36425.62 | 1.6%
MERC. | 1.25 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 10 a 35MM com conector | und | 216 | 63.52 | 15.88 | 79.4 | 17150.4 | 21438.36 | 0.9419%
MERC. | 1.26 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 65 | 7.1 | 1.78 | 8.88 | 577.2 | 721.51 | 0.0317%
MERC. | 1.27 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 195 | 2.11 | 0.53 | 2.64 | 514.8 | 643.51 | 0.02827%
MERC. | 1.28 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 65 | 3.19 | 0.8 | 3.99 | 259.35 | 324.19 | 0.01424%
MERC. | 1.29 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 195 | 32 | 8 | 40 | 7800 | 9750.17 | 0.4284%
MERC. | 1.30 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 65 | 6.33 | 1.58 | 7.91 | 514.15 | 642.7 | 0.02824%
MERC. | 1.31 | Fita de auto-fusão, rolo com 10m | und | 10 | 9.92 | 2.48 | 12.4 | 124 | 155 | 0.00681%
MERC. | 1.32 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 10 | 2.92 | 0.73 | 3.65 | 36.5 | 45.63 | 0.002005%
MERC. | 1.33 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 1000mm | und | 65 | 420 | 105 | 525 | 34125 | 42656.97 | 1.874%
MERC. | 1.34 | Concreto FCK 20MPA (0,60 X 0,60 X 3,14 X 1,00M) | M | 75 | 300 | 75 | 375 | 28125 | 35156.85 | 1.545%
MERC. | 1.35 | Corte de asfalto ou concreto para assentamento de dutos com maquina de corte. | m | 3200 | 45 | 11.25 | 56.25 | 180000 | 225003.82 | 9.885%
MERC. | 1.36 | Recomposição de asfalto ou concreto para assentamento de dutos, com com recomposicao de piso já existente. | m | 3200 | 39 | 9.75 | 48.75 | 156000 | 195003.31 | 8.567%
MERC. | 1.37 | Manta termocontrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 65 | 65.11 | 16.28 | 81.39 | 5290.35 | 6613.05 | 0.2905%
MERC. | 1.38 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 65 | 69.73 | 17.43 | 87.16 | 5665.4 | 7081.87 | 0.3111%
MERC. | 1.39 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma espansiva). | und | 65 | 33.77 | 8.44 | 42.21 | 2743.65 | 3429.62 | 0.1507%
|  | TOTAL | [5 empty] | 1820893.95 | 2276156.05 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI DE JUNHO/2020.
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 25% ; MATERIAL - 75%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
[7 empty] | CREA/SC 17.771-4 |  |  |  | 0
2020-06-23

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA – PRAIA BRAVA – ITAJAI – SC. (TRECHO SUL), |  |  |  | DATA: | 2020-06-23
LOCAL: | AVENIDA AVENIDA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA - PRAIA BRAVA - ITAJAI |  |  |  | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) | P | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | 2276156.05 |  | 758718.6833 | 758718.6833 | 758718.6833 | 2276156.05
|  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 758718.6833 | 758718.6833 | 758718.6833 | 2276156.05
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 2276156.05 |  | 758718.6833 | 758718.6833 | 758718.6833 | 2276156.05
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%