## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2021-02-10
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV JOCA BRANDAO – CENTRO – ITAJAI – SC | [6 empty] | REVISÃO: | R00
LOCAL: | AVENIDA JOCA BRANDAO CENTRO ITAJAI - SC | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
| 1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | [5 empty] | 755330.86 | 944163.63 | 100%
MERC. | 1.1 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual ou com maquina, aplicação de areia compactada, reaterro, e recomposição de grama, e fita de advertência quando for o caso. | und | 1050 | 25.47 | 6.37 | 31.84 | 33432 | 41790 | 4.426%
MERC. | 1.2 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | und | 3 | 210 | 52.5 | 262.5 | 787.5 | 984.38 | 0.1043%
MERC. | 1.3 | Serviços de recuperação e Isolamento dielétrico dos postes de AÇO (estrutura já existente) da iluminação publica DA AVENIDA JOCA BRANDAO, diâmetro 150,00mm no solo e 80,00mm, no topo, altura total 10.000mm, altura útil 9,000mm com base ENGASTADA, a revitalização consiste em, retirada, transporte, avaliação estrutural dos postes (soldas galvanização e etc.) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), instalação de suporte DUPLO PARA FLOREIRAS com Ø aproximado 400mm x 300 mm # 2,0mm em chapa de aço galvanizada a fogo, e fornecimento dos vasos, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos, troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável, tratamento da superfície dos postes por galvanização a fogo, apos deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura GelCoat isoftálico, com proteção uv na cor banco e azul, e reinstalação dos postes nos locais pre existentes. | Peça | 26 | 2590 | 777 | 3367 | 87542 | 109427.5 | 11.59%
MERC. | 1.3 | Fornecimento ou confecção de estrutura em forma de Veleiro, para suportar 04 projetores, comprimento aproximado de 3.000mm, largura aproximada 1.100mm, altura aproximada 1.000mm em tubo de aço 1010/1020, Ø 60,0mm, tratamento da superfície de toda estrutura por galvanização a fogo, apos deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura GelCoat isoftálico, com proteção uv na cor azul RAL 5010, e sua instalação nos postes em locais pre existentes. | Peça | 26 | 790.33 | 237.1 | 1027.43 | 26713.18 | 33391.48 | 3.537%
MERC. | 1.4 | Projetor para iluminação pública com facho de luz ASSIMÉTRICO, intensidade máxima de 400 cd/1000klm com variação aceitável de +ou- 5% em 60 graus no eixo vertical considerando a instalação da luminárias paralela ao solo, Leds do tipo Mid Power, tecnologia ‘Silicon Carbide Based Semicondutor’, montados em circuitos estampados em alumínio do tipo MCPCB, com condutividade de térmico de 3W/mK proporcionando excelente dissipação de calor , potência de 200W, com variação aceitável de +ou- 5%, eficiência luminosa ≥ à 110 lm/W (Output). Driver eletrônico de elevada eficiência e durabilidade com possibilidade de dimerização de 1-10V, alimentação de 120 a 277 V e 47,5 a 63 Hz, integrado a luminária evitando conexões externas entre modulo e driver. Fator de potência >95 e THD<20.Proteção contra surtos de 6kV diff. e 6kV com. Com DPS integrado de 10kV/12kA. Temperatura de cor: 4000K com variação aceitável de +ou- 5%. Alto índice de Reprodução de Cores (IRC) >80. Baixa emissão de raios UV e IR. Lentes fabricadas em PMMA com transparência elevada que não sofre desgaste com raios Ultra Violeta. Altíssimos índice de aproveitamento do fluxo luminoso. Corpo em alumínio injetado, com baixo teor de cobre, alta resistência a agentes atmosféricos e pintados eletrostaticamente com tinta a pó com poliéster na cor RAL 5010 Blue Royal. Grau de proteção IP66. Vidro de #4mm serigrafado temperado de alta transparência. Grau de proteção contra impactos IK08. Elementos de fixação externos em aço inoxidável. Vedações em borracha de silicone antienvelhecimento, resistente a intempéries e oscilações de temperatura. Alça de fixação em aço galvanizado à fogo, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor RAL5010 Blue Royal. Entrada de cabos pela parte inferior do projetor através de prensa cabos tecno polímero IP66/68. Válvula de equalização da pressão interna em teflon PTFE resistente a chuva ácida, sais e líquidos corrosivos devido a sua propriedade hidrofobias e oleofóbicas com grau de proteção IP69K garante menor temperatura interna. Com base 07 pinos para instalação de relé fotoelétrico e ou antena para tele gestão. Temperatura de -operação -40°C/+45°C. Para ligação à rede o projetor deve ser fornecido com cabo isolado de cobre flexível, PVC, 3X1,0mm2, mínimo 1kV de isolação, formação mínima com 3 fios, com conector plug&socket IP66/68 com sistema X-DRY anti-condensação resistência a teste de sal, 1.000 ore, 5% Salt solutions, 35°C conforme EN60068-2-11:2000, Test Ka (168h), contatos com parafusos M3. Peso aproximado de 5,5kg. Vida útil mínima de 100.000 horas (L70@Ta=35°C) e Garantia 5 anos. Deverão ser fornecidas as curvas fotométricas da luminária em formato eletrônico através de arquivo no formato IES, ensaiada em laboratório reconhecido pelo Inmetro Apresentar relatório LM-80 do fabricante do Led com tradução juramentada. Grau de proteção IP66 para luminária, ensaio de impactos mecânicos externos IK08, de laboratório reconhecido pelo Inmetro. | Peça | 104 | 2443.98 | 733.19 | 3177.17 | 330425.68 | 413032.1 | 43.75%
MERC. | 1.5 | Projetor para iluminação pública com facho de luz ASSIMÉTRICO ITEM 1.4 MANUTENCO FUTURA | Peça | 20 | 2443.98 |  | 2443.98 | 48879.6 | 61099.5 | 6.471%
| 1.6 | Entrada padrão Celesc com Caixa de medição para medidor trifásico em policarbonato com visor inclinado com lente para leitura, montada e devidamente ligada. | pç | 3 | 1890.76 | 567.23 | 2457.99 | 7373.97 | 9217.46 | 0.9763%
MERC. | 1.7 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 2100 | 5.25 | 1.58 | 6.83 | 14343 | 17928.75 | 1.899%
MERC. | 1.8 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 26 | 85.9 | 25.77 | 111.67 | 2903.42 | 3629.28 | 0.3844%
MERC. | 1.9 | Tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 26 | 125.78 | 37.73 | 163.51 | 4251.26 | 5314.08 | 0.5628%
MERC. | 1.10 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 6 | 391 | 117.3 | 508.3 | 3049.8 | 3812.25 | 0.4038%
MERC. | 1.11 | Tampa de ferro fundido 70X40cm padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 6 | 325.9 | 97.77 | 423.67 | 2542.02 | 3177.53 | 0.3365%
MERC. | 1.12 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 3 | 320 | 96 | 416 | 1248 | 1560 | 0.1652%
MERC. | 1.13 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 9 | 69 | 20.7 | 89.7 | 807.3 | 1009.13 | 0.1069%
MERC. | 1.14 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 3 | 33 | 9.9 | 42.9 | 128.7 | 160.88 | 0.01704%
MERC. | 1.15 | Fita de alumínio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 20 | 1.65 | 0.5 | 2.15 | 43 | 53.75 | 0.005693%
MERC. | 1.16 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 3 | 25.99 | 7.8 | 33.79 | 101.37 | 126.71 | 0.01342%
MERC. | 1.17 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 1050 | 4.11 | 1.23 | 5.34 | 5607 | 7008.75 | 0.7423%
MERC. | 1.18 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1208 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 24510.32 | 30637.9 | 3.245%
MERC. | 1.19 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1208 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 24510.32 | 30637.9 | 3.245%
MERC. | 1.20 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1208 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 24510.32 | 30637.9 | 3.245%
MERC. | 1.21 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1208 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 24510.32 | 30637.9 | 3.245%
MERC. | 1.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1208 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 24510.32 | 30637.9 | 3.245%
MERC. | 1.23 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 10 a 35MM com conector | und | 78 | 63.52 | 19.06 | 82.58 | 6441.24 | 8051.55 | 0.8528%
MERC. | 1.24 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 26 | 7.1 | 2.13 | 9.23 | 239.98 | 299.98 | 0.03177%
MERC. | 1.25 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 26 | 2.11 | 0.63 | 2.74 | 71.24 | 89.05 | 0.009432%
MERC. | 1.26 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 26 | 3.19 | 0.96 | 4.15 | 107.9 | 134.88 | 0.01429%
MERC. | 1.27 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 52 | 32 | 9.6 | 41.6 | 2163.2 | 2704 | 0.2864%
MERC. | 1.28 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 110 | 6.33 | 1.9 | 8.23 | 905.3 | 1131.63 | 0.1199%
MERC. | 1.29 | Fita de auto fusão, rolo com 10m | und | 5 | 16.9 | 5.07 | 21.97 | 109.85 | 137.31 | 0.01454%
MERC. | 1.30 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5 | 5.78 | 1.73 | 7.51 | 37.55 | 46.94 | 0.004972%
MERC. | 1.31 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 1000mm | und | 26 | 420 | 126 | 546 | 14196 | 17745 | 1.879%
MERC. | 1.32 | Concreto FCK 20MPA (0,60 X 0,60 X 3,14 X 1,00M) | M³ | 30 | 370 | 111 | 481 | 14430 | 18037.5 | 1.91%
MERC. | 1.33 | Corte de asfalto para travessia de rua com maquina de corte de asfalto | m | 110 | 45 | 13.5 | 58.5 | 6435 | 8043.75 | 0.8519%
MERC. | 1.34 | Recomposição de asfalto para travessia de rua com reaterro | m | 110 | 79.9 | 23.97 | 103.87 | 11425.7 | 14282.13 | 1.513%
MERC. | 1.35 | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 30 | 65.11 | 19.53 | 84.64 | 2539.2 | 3174 | 0.3362%
MERC. | 1.36 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 26 | 69.73 | 20.92 | 90.65 | 2356.9 | 2946.13 | 0.312%
MERC. | 1.37 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma expansiva). | und | 26 | 33.77 | 10.13 | 43.9 | 1141.4 | 1426.75 | 0.1511%
|  | TOTAL | [5 empty] | 755330.86 | 944163.63 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI .
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
[7 empty] | CREA/SC 17.771-4 |  |  |  | 0
2021-02-10

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV JOCA BRANDAO – CENTRO – ITAJAI – SC |  |  |  | DATA: | 2021-02-10
LOCAL: | AVENIDA JOCA BRANDAO CENTRO ITAJAI |  |  |  | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) | P | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | 944163.63 |  | 314721.21 | 314721.21 | 314721.21 | 944163.63
|  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 314721.21 | 314721.21 | 314721.21 | 944163.63
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 944163.63 |  | 314721.21 | 314721.21 | 314721.21 | 944163.63
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%