## MATERIAIS
ORÇAMENTO: OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Assentamento Agostinho Alves Ramos 2
1 - PLANILHA DE MATERIAIS
VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE
Valor do BDI (%)
| Valor do BDI para materiais, proposto pelo participante |  | 20
1.1 | LOCAL: ASSENTAMENTO AGOSTINHO ALVES RAMOS 2 |  |  |  | Valores unitários (R$) |  | Total (R$) com BDI | ref. preço Mat e M.O.: SINAPI ou mercado e Celesc
| BAIRRO: CORDEIROS |  |  |  | Sem BDI | Com BDI
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd
LISTA DE MATERIAIS ( REDE )
1.1.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 29 | 0.97 | 1.16 | 33.64 | 412
1.1.02 | 2189 | Adaptador estribo cunha 1/0-2/0 AWG 35mm² AZ | pc | 6 | 28.67 | 34.4 | 206.4 | mercado
1.1.03 | 2188 | Adaptador estribo cunha 2-4 AWG 35mm² VM | pc | 3 | 24.25 | 29.1 | 87.3 | mercado
1.1.04 | 6155 | Alça Preformada CA/CAA 1/0 AWG Distribuição | pc | 4 | 11.03 | 13.24 | 52.96 | 11273
1.1.05 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 6 | 6.66 | 7.99 | 47.94 | 11272
1.1.06 | 6168 | Alça Preformada cordoalha 9,5mm | pc | 2 | 16.85 | 20.22 | 40.44 | mercado
1.1.07 | 15782 | Anel amarração silicone 90x140mm Espaçador | pc | 44 | 2.7 | 3.24 | 142.56 | mercado
1.1.08 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 52 | 0.93 | 1.12 | 58.24 | 379
1.1.09 | 15789 | Braço antibalanço rede compacta 25/35KV | pc | 2 | 35.52 | 42.62 | 85.24 | mercado
1.1.10 | 15785 | Braço tipo L rede compacta 25/35KV | pc | 2 | 115.22 | 138.26 | 276.52 | mercado
1.1.11 | 36240 | Cabo Aço Mensageiro RD Compacta 9,5mm | kg | 44 | 14.39 | 17.27 | 759.88 | mercado
1.1.12 | 15752 | Cabo Aluminio Coberto XLPE 50mm² 25KV | mt | 320 | 8.45 | 10.14 | 3244.8 | mercado
1.1.13 | 30377 | Cabo Cobre Coberto XLPE 16mm² 15KV | mt | 15 | 20.37 | 24.44 | 366.6 | mercado
1.1.14 | 5332 | Cabo Isolado Cobre 25mm² 450/750V Extra Flexivel | mt | 6 | 21.4 | 25.68 | 154.08 | 39232
1.1.15 | 34255 | Cabo Multiplexado al 3x1x70 + 50mm² 0,6/1KV | mt | 225 | 28.22 | 33.86 | 7618.5 | mercado
1.1.16 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 11.5 | 36.28 | 43.54 | 500.71 | 25003
1.1.17 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 11 | 102.26 | 122.71 | 1349.81 | 868
1.1.18 | 17032 | Cartucho metalico azul | pc | 3 | 1.03 | 1.24 | 3.72 | mercado
1.1.19 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 11 | 0.99 | 1.19 | 13.09 | mercado
1.1.20 | 7753 | Chave Fusivel 1P Base C 300A PF 100A 25,8KV | pc | 6 | 323.37 | 388.04 | 2328.24 | 5047
1.1.21 | 6466 | Conector Cunha al 1/0 x 1/0 AWG | pc | 1 | 11.41 | 13.69 | 13.69 | mercado
1.1.22 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 7 | 4.78 | 5.74 | 40.18 | mercado
1.1.23 | 6407 | Conector Cunha al 2/0 x 2/0 AWG / 3/0 x 1/0 AWG | pc | 3 | 13.78 | 16.54 | 49.62 | mercado
1.1.24 | 6784 | Conector Cunha al 4 x 4 AWG / 2 x 6 AWG | pc | 3 | 5.1 | 6.12 | 18.36 | mercado
1.1.25 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 7 | 9.12 | 10.94 | 76.58 | mercado
1.1.26 | 6774 | Conector LV Cu 16 - 120mm² x 10 - 70mm² | pc | 9 | 62.56 | 75.07 | 675.63 | mercado
1.1.27 | 18274 | Conjunto Grampo Suspensão Rede BT | pc | 4 | 44.42 | 53.3 | 213.2 | mercado
1.1.28 | 13600 | Cruzeta Aço 90x90x2000mm | pc | 6 | 245.15 | 294.18 | 1765.08 | mercado
1.1.29 | 7566 | Elo Fusivel Distribuição H 2A 500mm | pc | 3 | 5.25 | 6.3 | 18.9 | mercado
1.1.30 | 7570 | Elo Fusivel Distribuição K 6A 500mm | pc | 3 | 5.32 | 6.38 | 19.14 | mercado
1.1.31 | 15765 | Espaçador Losangular RD Compacta 25/35KV | pc | 11 | 42.26 | 50.71 | 557.81 | mercado
1.1.32 | 15792 | Estribo Aço para Braço L | pc | 2 | 9.34 | 11.21 | 22.42 | mercado
1.1.33 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 0.9 | 33.06 | 39.67 | 35.7 | mercado
1.1.34 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 0.45 | 64 | 76.8 | 34.56 | 407
1.1.35 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 21.6 | 25.92 | 25.92 | 404
1.1.36 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 15.85 | 19.02 | 19.02 | 20111
1.1.37 | 35107 | Fixador de Perfil U rede compacta | pc | 1 | 22.38 | 26.86 | 26.86 | mercado
1.1.38 | 18921 | Grampo de ancoragem cabo coberto 50mm² 25KV | pc | 6 | 28.01 | 33.61 | 201.66 | mercado
1.1.39 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 7 | 48.04 | 57.65 | 403.55 | 3380
1.1.40 | 14168 | Isolador Ancoragem Polimerico 23,1KV | pc | 12 | 44.56 | 53.47 | 641.64 | mercado
1.1.41 | 13692 | Isolador Pilar Porcelana 23,1KV | pc | 3 | 94.4 | 113.28 | 339.84 | mercado
1.1.42 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 12 | 10.85 | 13.02 | 156.24 | mercado
1.1.43 | 2181 | Mão francesa perfilada aço 726mm | pc | 6 | 34.25 | 41.1 | 246.6 | mercado
1.1.44 | 21126 | Massa para isolamento eletrico rolo 38x1,5x3,2mm | pc | 2 | 125.98 | 151.18 | 302.36 | mercado
1.1.45 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 28 | 9.06 | 10.87 | 304.36 | mercado
1.1.46 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 4 | 4.2 | 5.04 | 20.16 | mercado
1.1.47 | 1666 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm c/ porca | pc | 6 | 7.74 | 9.29 | 55.74 | 441
1.1.48 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 6 | 9.35 | 11.22 | 67.32 | 431
1.1.49 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 27 | 10.32 | 12.38 | 334.26 | 432
1.1.50 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 7 | 11.85 | 14.22 | 99.54 | 439
1.1.51 | 1626 | Parafuso Cabeça quadrada 16x350x270mm c/ porca | pc | 3 | 13.84 | 16.61 | 49.83 | 433
1.1.52 | 7626 | Para-raio Distribuição 10KA 21KV | pc | 6 | 247.58 | 297.1 | 1782.6 | 4276
1.1.53 | 18955 | Perfil U rede compacta | pc | 1 | 108.76 | 130.51 | 130.51 | mercado
1.1.54 | 14183 | Pino de isolador pilar 140x60mm | pc | 3 | 8.56 | 10.27 | 30.81 | mercado
1.1.55 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 2 | 1075 | 1290 | 2580 | mercado
1.1.56 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 3 | 1372.5 | 1647 | 4941 | mercado
1.1.57 | 4815 | POSTE CONCRETO DT 11M 600DAN 1 SEGM | pc | 2 | 1925.5 | 2310.6 | 4621.2 | mercado
1.1.58 | 4820 | POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM | pc | 2 | 1485.5 | 1782.6 | 3565.2 | mercado
1.1.59 | 4821 | POSTE CONCRETO DT 12M 600DAN 1 SEGM | pc | 1 | 2090 | 2508 | 2508 | mercado
1.1.60 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 6 | 3.96 | 4.75 | 28.5 | 7581
1.1.61 | 2086 | Suporte L c/ parafusos | pc | 9 | 25.26 | 30.31 | 272.79 | mercado
1.1.62 | 2102 | Suporte Trafo Poste DT 76x360mm | pc | 2 | 62.64 | 75.17 | 150.34 | mercado
1.1.63 | 21133 | Terminal Compressão pre-isolado 50mm² | pc | 1 | 38.82 | 46.58 | 46.58 | mercado
1.1.64 | 21134 | Terminal Compressão pre-isolado 70mm² | pc | 6 | 43.51 | 52.21 | 313.26 | mercado
1.1.65 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 2 | 44.09 | 52.91 | 105.82 | mercado
1.1.66 | 27278 | Trafo 3F 45KVA 220/380V 25KV | pc | 1 | 6768.31 | 8121.97 | 8121.97 | 7617
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
1.1.67 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 20 | 0.93 | 1.12 | 22.4 | 379
1.1.68 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata | pc | 8 | 230 | 276 | 2208 | mercado
1.1.69 |  | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 1kV AZ | mt | 40 | 2.17 | 2.6 | 104 | 993
1.1.70 |  | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 1kV PR | mt | 40 | 2.17 | 2.6 | 104 | 993
1.1.71 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc | 11 | 5.2 | 6.24 | 68.64 | mercado
1.1.72 | 18530 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 1,5 - 6mm² | pc | 11 | 5.59 | 6.71 | 73.81 | mercado
1.1.73 |  | Luminária de iluminação pública (fornecida pelo Município) | pc | 8 | 0 | 0 | 0
1.1.74 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 4 | 10.32 | 12.38 | 49.52 | 432
1.1.75 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 16 | 11.85 | 14.22 | 227.52 | 439
1.1.76 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 8 | 25.11 | 30.13 | 241.04 | 2510
|  | TOTAL DA VIA |  |  |  |  | 56503.95
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 56503.95
Obs.:
1) Sempre utilizar valores arredondados com 2 casas depois da vírgula. Nas multiplicações, utilizar função ARRED;
2) A planilha disponibilizada foi preenchida com valores nos quadros em amarelo e fórmulas nos demais quadros;
3) Por tratar-se de rede a ser transferida à CELESC, todos os materiais deverão ser homologados pela concessionária.

## MÃO DE OBRA
ORÇAMENTO: OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Assentamento Agostinho Alves Ramos 2
2 - PLANILHA DE MÃO DE OBRA
VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE
Valor do BDI (%)
| Valor do BDI proposto pelo participante para USC |  | 20
| Valor do BDI proposto pelo participante para ULV |  | 20
|  |  | Valor R$ |  | Valor unitário com BDI (R$)
| Valor proposto da USC (unidade de serviço para trabalho em linha morta) |  | 61.43 |  | 73.72
| Valor proposto da ULV (unidade de serviço para trabalho em linha viva) |  | 330.08 |  | 396.1
2.1 | LOCAL: ASSENTAMENTO AGOSTINHO ALVES RAMOS 2 |  | Quantidade de USC/ULV atribuído ao serviço, conforme referência CELESC |  |  | Valores em (R$) com BDI 20% incluso
BAIRRO: CORDEIROS
| Código Celesc | Descrição | USC | ULV | Qt | Unitário | Total
M.O. INSTALAR ( REDE ) ULV
2.1.01 | 642001 | Instalar Estrut N1, B1, M1, T1 | 0 | 1 | 3 | 396.1 | 1188.3
2.1.02 | 645051 | Instalar Flying-Tap/ Jumper/ Cruz. Aéreo | 0 | 0.3 | 3 | 118.83 | 356.49
M.O. RETIRAR ( REDE ) ULV
2.1.03 | 642002 | Retirar Estrut N1, B1, M1, T1 | 0 | 0.5 | 3 | 198.05 | 594.15
M.O. INSTALAR ( REDE ) USC
2.1.04 | 300008 | Abertura de cava normal | 2 | 0 | 11 | 147.44 | 1621.84
2.1.05 | 300025 | Aterramento simples 1 haste | 2 | 0 | 3 | 147.44 | 442.32
2.1.06 | 300026 | Aterramento demais hastes por unidade | 1.2 | 0 | 4 | 88.46 | 353.84
2.1.07 | 300314 | Chave faca/Fúsivel p/ unidade | 1 | 0 | 6 | 73.72 | 442.32
2.1.08 | 300321 | Conector cunha | 0.3 | 0 | 1 | 22.12 | 22.12
2.1.09 | 300042 | Concretagem de base | 10 | 0 | 3 | 737.2 | 2211.6
2.1.10 | 300178 | Conjunto grampo suspensão rd BT multiplexada | 1 | 0 | 7 | 73.72 | 516.04
2.1.11 | 300175 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta aço | 1.48 | 0 | 1 | 109.11 | 109.11
2.1.12 | 300187 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 1.67 | 0 | 1 | 123.11 | 123.11
2.1.13 | 300221 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 2 cruzeta aço | 2.3 | 0 | 1 | 169.56 | 169.56
2.1.14 | 300141 | Escora sub solo dupla | 4 | 0 | 1 | 294.88 | 294.88
2.1.15 | 300155 | Fechamento de cava | 1 | 0 | 3 | 73.72 | 221.16
2.1.16 | 300177 | Instalação de aterramento temporario de B.T. | 0.38 | 0 | 2 | 28.01 | 56.02
2.1.17 | 300407 | Lançamento condutor multiplexado BT Seção igual a 70mm² ( km ) | 60 | 0 | 0.21 | 4423.2 | 928.87
2.1.18 | 300418 | Lançamento condutor Al. 2 a 2/0 Ca ou Caa e Cu 4 a 1/0 (km) | 36 | 0 | 0.117 | 2653.92 | 310.51
2.1.19 | 300247 | Olhal para fixação de neutro multiplexado | 0.5 | 0 | 4 | 36.86 | 147.44
2.1.20 | 650857 | Operação de chave | 0.35 | 0 | 2 | 25.8 | 51.6
2.1.21 | 300368 | Para-raios p/ unidades | 1 | 0 | 6 | 73.72 | 442.32
2.1.22 | 300372 | Poste até 12m c/ guindauto | 5 | 0 | 11 | 368.6 | 4054.6
2.1.23 | 300384 | Transformador trifásico | 13 | 0 | 1 | 958.36 | 958.36
2.1.24 | 300339 | Instalação de estrutura CE1A | 2 | 0 | 2 | 147.44 | 294.88
2.1.25 | 300343 | Instalação de estrutura CE 3 | 3 | 0 | 2 | 221.16 | 442.32
2.1.26 | 300328 | Instalação de espaçador vertical ou losangular | 0.74 | 0 | 11 | 54.55 | 600.05
2.1.27 | 300420 | Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro) por Km | 30 | 0 | 0.102 | 2211.6 | 225.58
2.1.28 | 300408 | Lançamento de cabo coberto até 70mm², por Km | 50 | 0 | 0.306 | 3686 | 1127.92
M.O. RETIRAR ( REDE ) USC
2.1.29 | 300499 | Conjunto grampo suspensão rd BT multiplexada | 0.4 | 0 | 3 | 29.49 | 88.47
2.1.30 | 300658 | Poste até 12m c/ guindautro | 2 | 0 | 3 | 147.44 | 442.32
M.O. INSTALAR ( ILUMINAÇÃO ) USC
2.1.31 | 300359 | Instalação de iluminação pública especial | 4.5 | 0 | 11 | 331.74 | 3649.14
M.O. RETIRAR ( ILUMINAÇÃO ) USC
2.1.32 | 300646 | Retirada de iluminação pública especial | 1.8 | 0 | 3 | 132.7 | 398.1
|  | TOTAL |  |  |  |  | 22885.34
Obs.:
1) Sempre utilizar valores arredondados com 2 casas depois da vírgula. Nas multiplicações, utilizar função ARRED;
2) A planilha disponibilizada foi preenchida com valores nos quadros em amarelo e fórmulas nos demais quadros;
3) O executar deverá buscar junto à CELESC autorização para trabalhar na rede de distribuição.

## TOTAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Assentamento Agostinho Alves Ramos 2
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
LOCAL: ASSENT. AGOSTINHO A. RAMOS 2 | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CORDEIROS | Mat | MO
| 56503.95 | 22885.34 | 79389.29 |  |  | 79389.29
|  |  |  | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 79389.29
|  |  |  | 0% | 0% | 100%
TOTAL GERAL | 56503.95 | 22885.34 | 79389.29 | 0 | 0 | 79389.29

## Referências CELESC
TABELAS DE VALORES UNITÁRIOS POR SERVIÇO
Obs.: os valores em USC e ULV de cada serviço são fixos e foram retirados de tabelas da CELESC. Referencia-se especialmente a Licitação Pública Nacional - LPN n.o 20/00047.
SERVIÇO LINHA MORTA - INSTALAR
Código CELESC | Serviço | Valor em USC´s | Descrição
300078 | Abertura de vala cama de areia/concreto ( metro linear ) | 1.07 | Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos na vala, esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação de uma camada de areia grossa, umedecimento e compactação da mesma até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência e proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação e nivelamento, conforme projeto. Pagamento por metro linear de vala.
300008 | Abertura de cava normal | 2 | Compreende a abertura de cava para poste em terreno normal nas dimensões padronizadas em função da altura do poste.
300006 | Abertura de cava em rocha sem uso de explosivo | 9.19 | Compreende a abertura de cava para poste em rochas (pedras soltas, piçarras) sem uso de explosivo, nas dimensões padronizadas em função da altura do poste.
300290 | Afastador secundário | 1.5 | Compreende a instalação de afastador em poste para rede secundária.
300022 | Aprumagem de postes | 2.5 | Compreende os serviços necessários para fazer o poste existente retornar à sua verticalidade.
300291 | Armação secundária 1 e 2 estribos | 0.7 | Compreende a instalação de armação secundária de um ou dois estribos, completa com haste e isoladores.
300025 | Aterramento simples 1 haste | 2 | Compreende a execução de todos os serviços de instalação de condutor de aterramento, fixação da primeira haste de terra, conexões, abertura e fechamento de cavas.
300026 | Aterramento demais hastes por unidade | 1.2 | Compreende a execução de todos os serviços de instalação de condutor de aterramento, fixação das demais hastes de terra, conexões, abertura e fechamento de cavas.
300308 | Caixa de passagem padrão C | 0.96 | Compreende a abertura da cava necessária, compactação do solo e colocação da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construídas em canteiro. Pagamento por caixa pronta instalada.
300314 | Chave faca/Fúsivel p/ unidade | 1 | Compreende a instalação de uma chave corta-circuito ou chave-faca e respectivas conexões.
300107 | Corte de arvore | 0.48 | Compreende a atividade de efetuar o corte de árvores isoladas com diâmetro na base, superior a 20 cm, ou também quando em vegetação densa (item 300121), com diâmetro superior a 20 cm, utilizando-se de machado ou motosserra, e que possam interferir junto às RDUs e RDRs.
300321 | Conector cunha | 0.3 | Compreende a execução de conexão de cabos através de conector tipo cunha.
300319 | Conector piercing | 0.2 | Compreende a instalação de conector de baixa tensão tipo perfurante, por unidade instalada.
300042 | Concretagem de base | 10 | Compreende o preparo da fundação em cava já aberta, do concreto e lançamento do mesmo na base do poste, com uso de tambores quando necessário. Deverá ser previsto na execução desta atividade, o fornecimento do material por parte da CONTRATADA.
300178 | Conjunto grampo suspensão rd BT multiplexada | 1 | Compreende a instalação dos parafusos/cintas para fixação do conjunto grampo suspensão e do cabo mensageiro. O serviço será pago por conjunto grampo suspensão instalado.
300097 | Engastamento tipo tubulão 1x1 m - 2,5pçs / unidade | 63 | Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento dos materiais de alvenaria (tubulão 1x1m; 2,5 peças, areia, cimento, pedra, brita, ferro, eletroduto de PVC), por unidade.
300175 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta aço | 1.48 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de uma cruzeta simples, de aço, com isoladores de pino e material de fixação.
300188 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 3.1 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma cruzeta de concreto, isoladores em uma ancoragem e material de fixação.
300187 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 1.67 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma cruzeta de aço, isoladores em uma ancoragem e material de fixação.
300185 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 2 cruzeta concreto | 4.05 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas de concreto, isoladores em uma ancoragem e material de fixação.
300221 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 2 cruzeta aço | 2.3 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas de aço, isoladores em uma ancoragem e material de fixação.
300230 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 5 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma cruzeta de concreto, com isoladores em dois encabeçamentos e material de fixação.
300228 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 3.4 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma cruzeta de aço, com isoladores em dois encabeçamentos e material de fixação.
300190 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta concreto | 6.75 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas de concreto, com isoladores em dois encabeçamentos e material de fixação.
300229 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta aço | 3.7 | Compreende a instalação de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas de aço, com isoladores em dois encabeçamentos e material de fixação.
300131 | Emenda cabo multiplexado por fase | 0.6 | Compreende a instalação de emenda em cabo multiplexado de baixa tensão, com seção de 35mm² a 120mm², com uso de conectores e recuperação do isolamento com fita ou manta/tubo termocontrátil. O serviço será pago por emenda executada.
300134 | Emenda secundaria com luva | 0.07 | Compreende a execução de emenda com luva em condutores de cobre ou alumínio sem alma de acordo com as dimensões indicadas, por emenda.
300327 | Espaçador de baixa tensão | 0.6 | Compreende a atividade de instalar, incluindo-se o emprego de pré-formados, o espaçador de BT em meio de vão de rede secundária (independente do número de condutores da BT).
300329 | Estai de ancora | 4 | Compreende a instalação de tora ou placa de concreto, com estai de âncora, cabo de estai, interligação ao sistema de aterramento quando existente e instalação de isoladores de seccionamento, quando necessário, inclusive com abertura da cava em terreno normal e instalação e retensionamento do tirante de cabo de aço.
300333 | Estaiamento aéreo | 0.5 | Compreende a instalação e o tensionamento de tirante de cabo de aço de poste a poste, cruzeta a poste, cruzeta a contraposte e cruzeta a cruzeta, sua interligação ao sistema de aterramento, instalação de isoladores e protetor pré-formado quando necessário.
300142 | Escora sub solo simples | 3 | Compreende a abertura da cava e a instalação de uma tora para estai de subsolo em postes e/ou contrapostes, na parte superior da cava.
300141 | Escora sub solo dupla | 4 | Compreende a abertura da cava e a instalação de duas toras para estai de subsolo em postes e/ou contrapostes.
300353 | Estrutura U1 - UP1 | 0.3 | Compreende a instalação de estrutura tipo U1/UP1 composta de um pino com isolador e ferragens de fixação.
300355 | Estrutura U3 - UP3 | 0.5 | Compreende a instalação de isolador e ferragens de fixação em um encabeçamento.
300356 | Estrutura U4 - UP4 | 1 | Compreende a instalação de isoladores e ferragens de fixação em dois encabeçamentos.
300235 | Estrutura P1 - P2 - TP | 0.9 | Compreende a instalação da estrutura tipo P1/P2/TP completa, isoladores e acessórios.
300237 | Estrutura 2P2 - P2P2 | 1.8 | Compreende a instalação da estrutura tipo 2P2/P2-P2 completa, isoladores e acessórios.
300236 | Estrutura P2 - P3 | 2.4 | Compreende a instalação da estrutura tipo P2/P3 completa, isoladores e acessórios.
300350 | Estrutura P3 | 1.5 | Compreende a instalação da estrutura tipo P3 completa, isoladores e acessórios.
300155 | Fechamento de cava | 1 | Compreende os serviços de fechar a cava aberta e não utilizada.
300357 | Flying - tap primário / secundário. p/ cond. | 2 | Compreende a construção de flying-tap primário ou secundário, com todas as conexões, por condutor.
300177 | Instalação de Aterramento Temporário para Rede de BT, por Aterramento | 0.38 | Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação e retirada de aterramento temporário de rede de BT.
300405 | Lançamento condutor multiplexado BT Seção igual a 35mm² ( km ) | 50 | Compreende o lançamento do cabo multiplexado de baixa tensão. O serviço será pago por km do conjunto de cabos (fases e mensageiro).
300406 | Lançamento condutor multiplexado BT Seção igual a 50mm² ( km ) | 55 | Compreende o lançamento do cabo multiplexado de baixa tensão. O serviço será pago por km do conjunto de cabos (fases e mensageiro).
300407 | Lançamento condutor multiplexado BT Seção igual a 70mm² ( km ) | 60 | Compreende o lançamento do cabo multiplexado de baixa tensão. O serviço será pago por km do conjunto de cabos (fases e mensageiro).
300419 | Lançamento condutor Al. 4 Ca/Caa e Cu 6 (km) | 23 | Compreende o lançamento de condutores de alumínio de seção 4 CA e CAA e cobre 6 AWG.
300418 | Lançamento condutor Al. 2 a 2/0 Ca ou Caa e Cu 4 a 1/0 (km) | 36 | Compreende o lançamento de condutores de alumínio de bitola 2 a 2/0 CA e CAA e cobre de 4 a 1/0 AWG.
300414 | Lançamento condutor Al. > 2/0 Ca ou Caa e Cu 1/0 (km) | 50 | Compreende o lançamento de condutores de alumínio de bitola superior a 2/0 CA e CAA e cobre acima de 1/0 AWG.
300410 | Lançamento de circuitos de baixa tensão em Rede Sub. < 120mm | 0.33 | Compreende o agrupamento dos condutores, a amarração dos condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos, a instalação de cabo-guia e camisa (cordoalha) de lançamento (puxamento), lubrificação dos condutores, quando necessário, o puxamento manual ou com auxílio de guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que não serão de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a penetração de água, animais ou entulho. Pagamento por circuito, por metro.
300247 | Olhal para fixação de neutro multiplexado | 0.5 | Compreende a instalação do olhal e a respectiva fixação do condutor.
650857 | Operação de Chave, por Operação | 0.35 | Consiste na operação de chave de média tensão (fusível, faca, tripolar, etc.). O serviço é remunerado segundo o número de intervenções com a vara de manobra.
300253 | Padrão de entrada monofásico, em poste intermediário | 7.5 | Compreende a abertura de cava, implantação de poste e instalação completa do padrão de entrada (instalação de caixa de medidor, isoladores, lançamento e conexão dos condutores e aterramento) de um consumidor de BT monofásico em um poste de concreto cuja resistência permanente de tração no topo não poderá ser inferior a 90 daN, e o comprimento total não inferior a 6 m (seis metros).
300248 | Padrão de entrada monofásico, sem uso de poste intermediário | 6 | Compreende a instalação completa do padrão de entrada (instalação de caixa de medidor, isoladores, lançamento e conexão dos condutores e aterramento) de um consumidor de BT monofásico na sua edificação, com ou sem uso de pontalete, ou em mureta construída.
300368 | Para-raios p/ unidades | 1 | Compreende a instalação de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema de aterramento.
300367 | Para-raios para baixa tensão | 0.2 | Compreende a instalação de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema de aterramento. O serviço será pago por para-raios instalado.
300472 | Poda de arvore | 0.38 | Compreende a atividade de efetuar o desbaste (poda) de árvores isoladas, cujos galhos possam interferir junto às RDU e RDR.
300372 | Poste até 12m c/ guindauto | 5 | Compreende a implantação do poste de comprimento inferior ao mencionado, em cava já aberta, prumagem e apiloamento.
300371 | Poste de 12m a 15m c/ guindauto | 10 | Compreende a implantação de poste com altura de 12 a 15 metros, em cava já aberta, prumagem do mesmo e apiloamento.
300392 | Poste manual até 300 dan | 9 | Compreende a implantação do poste de resistência nominal no topo inferior a 300 daN, manualmente, em cava já aberta, prumagem do mesmo e apiloamento.
300489 | Recuperação de calçadas | 2 | Consiste na recuperação de calçada por ponto (poste retirado ou cava não utilizada), no mesmo padrão da existente, com o fornecimento do material necessário (concreto, areia, lajota, cerâmica, pedras, revestimentos) e a limpeza do local. Quando da recuperação de calçada resultante da abertura de valeta, para cada metro quadrado (m²) executado será considerado um ponto.
300582 | Retencionamento de condutor nú p/ km | 15 | Compreende os serviços de tensionamento e nivelamento de condutores de cobre ou alumínio, primário ou secundário, em rede já existente.
300581 | Retencionamento de condutor multiplexado p/ km | 23 | Compreende os serviços de tensionamento e nivelamento de condutores de cobre ou alumínio multiplexados de baixa tensão (BT), em rede já existente.
650855 | Retensionamento/reconexão de Ramal de Ligação/Serviço | 0.2 | Compreende ao retensionamento e reconexão de ramal de ligação/serviço em razão de serviços executados na RDU/RDR.
300380 | Sapata para pantano | 15 | Compreende a fixação do poste, através de 4 (quatro) toras interligadas, em terrenos alagadiços.
300678 | Seccionamento cerca pré-formador e aterramento | 1.5 | Compreende os serviços completos de seccionamento de cerca e seu respectivo aterramento. Para fins de remuneração, considera-se cada ponto aplicado como uma unidade de medida.
300741 | Substituição do ramal de ligação | 0.8 | Compreende a remoção dos condutores do ramal de ligação do consumidor, que tenha ficado curto ou inutilizado em razão de serviços executados na RDU/RDR, e a instalação de outros, de comprimento, condições mecânicas e elétricas adequadas e em conformidade.
300384 | Transformador trifásico | 13 | Compreende a instalação e fixação de um transformador trifásico com todas as conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à rede secundária.
300383 | Transformador monofásico | 6 | Compreende a instalação e fixação de um transformador monofásico com todas as conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à rede secundária.
REDE COMPACTA
300339 | Instalação de estrutura CE1A | 2 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo L, braço anti-balanço e material de fixação.
300341 | Instalação de estrutura CE 2 | 3 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com isoladores poliméricos e material de fixação.
300343 | Instalação de estrutura CE 3 | 3 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300344 | Instalação de estrutura CE 4 | 5 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300347 | Instalação de estrutura N3 – CE | 4.7 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de cruzetas, com isoladores de pino e de ancoragem, para-raios e material de fixação.
300348 | Instalação de estrutura N3S/CE | 6.2 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de cruzetas, com isoladores de pino e de ancoragem, para-raios, chave faca e material de fixação.
300340 | Instalação de estrutura CE1/CE3 | 3 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C e L, com isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300342 | Instalação de estrutura CE2/CE3 | 5 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300336 | Instalação de estrutura CE - PR | 4.2 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C e L, para-raios e material de fixação.
300335 | Instalação de estrutura CE – FA | 7 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo L, cruzetas, chave facas, isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300337 | Instalação de estrutura CE - TR | 9 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C e L, chave fusíveis, isoladores de pino poliméricos, para-raios e material de fixação.
300334 | Instalação de estrutura CE - BF | 7 | Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, chave fusível, isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300328 | Instalação de espaçador vertical ou losangular | 0.74 | Compreende a instalação do espaçador e material de fixação.
300322 | Instalação de cruzamento aéreo de cabo coberto | 3 | Compreende a construção de flying-tap primário, com todas as conexões.
300326 | Instalação de emenda de cabo coberto | 1.8 | Compreende a emenda de cabo coberto, por par de cabos emendado.
300420 | Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro) por Km | 30 | Compreende o lançamento de cordoalha de aço.
300408 | Lançamento de cabo coberto até 70mm², por Km | 50 | Compreende o lançamento de cabos cobertos, considerando o mensageiro já lançado, pagando-se por km de condutor fase lançado.
650858 | Lançamento de cabo coberto acima de 70mm², por Km | 70 | Compreende o lançamento de cabos cobertos, considerando o mensageiro já lançado, pagando-se por km de condutor fase lançado.
ILUMINAÇÃO
300358 | Instalação de iluminação pública comum | 1.5 | Compreende a instalação de braço para iluminação pública com luminária do tipo aberta, lâmpada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e conexões à rede.
300359 | Instalação de iluminação pública especial | 4.5 | Compreende a instalação de braço para iluminação pública do tipo médio ou longo, luminária do tipo aberta ou fechada, lâmpada especial, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e conexões à rede.
300376 | Instalação de reator para lâmpada comum ou especial | 0.4 | Compreende a instalação do reator e ligações à rede.
300378 | Inst. relé fotoelétrico individual | 0.2 | Compreende a instalação de relé composto de base e interruptor fotossensível individual e ligações à rede.
300311 | Instalação de chave magnética p/ il. pública | 0.5 | Compreende a instalação de chave magnética para iluminação pública, suas ligações à rede e seccionamento do fio controle quando necessário.
SERVIÇO LINHA MORTA - RETIRAR
Código CELESC | Serviço | Valor em USC´s | Descrição
300594 | Afastador secundário | 0.6 | Compreende a retirada de afastador em poste para rede secundária.
300595 | Armação secundária 1 e 2 estribos | 0.28 | Compreende a retirada de armação secundária de um ou dois estribos, completa com haste e isoladores.
300603 | Chave faca / fúsivel p/ unidade | 0.4 | Compreende a retirada de uma chave corta-circuito ou chave-faca e respectivas conexões.
300612 | Conector cunha - Retirada | 0.12 | Compreende a retirada de conexão de cabos através de conector tipo cunha.
300499 | Conjunto grampo suspensão rd BT multiplexada | 0.4 | Compreende a retirada dos parafusos/cintas de fixação do conjunto grampo suspensão e do cabo mensageiro. O serviço será pago por conjunto grampo suspensão retirado.
300619 | Espaçador de baixa tensão | 0.24 | Compreende a atividade de retirar o espaçador de BT e seus pré-formados da rede secundária, independente do número de condutores da BT.
300620 | Estai de ancora | 1.6 | Compreende a retirada do cabo de aço e da haste de âncora, após cortada rente ao solo.
300596 | Estaiamento aéreo | 0.2 | Compreende a retirada de tirante de cabo de aço de poste a poste, cruzeta a poste, cruzeta a contraposte e cruzeta a cruzeta, sua interligação ao sistema de aterramento, retirada de isoladores e protetor pré-formado quando necessário.
300500 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta concreto | 1.08 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que compõem a estrutura - cruzeta de concreto, isoladores de pino e fixação.
300501 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta aço | 0.59 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que compõem a estrutura - cruzeta de aço, isoladores de pino e fixação.
300634 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta madeira | 0.8 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que compõem a estrutura - cruzeta de madeira, isoladores de pino e fixação.
300503 | Estrutura 2 B.M.N.T. - cruzeta madeira | 1.4 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, dos materiais que compõem a estrutura - duas cruzetas de madeira, isoladores de pino e fixação.
300507 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 1.24 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de concreto, isoladores de ancoragem e fixação.
300506 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 0.67 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de aço, isoladores de ancoragem e fixação.
300510 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta madeira | 2 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que compõem a estrutura - duas cruzetas de madeira, isoladores de ancoragem e fixação.
300547 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 2 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de Concreto, isoladores de ancoragem e fixação.
300545 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 1.36 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de aço, isoladores de ancoragem e fixação.
300509 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta concreto | 2.7 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que compõem a estrutura - duas cruzetas de concreto, isoladores de ancoragem e fixação.
300546 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta aço | 1.48 | Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que compõem a estrutura - duas cruzetas de aço, isoladores de ancoragem e fixação.
300640 | Estrutura U1 - UP1 | 0.12 | Compreende a retirada de estrutura tipo U1/UP1 composta de um pino com isolador e ferragens de fixação.
300641 | Estrutura U2 - UP2 | 0.16 | Compreende a retirada de estrutura tipo U2/UP2 composta de dois pinos com isoladores de pino e ferragens de fixação.
300639 | Estrutura U3 - UP3 | 0.2 | Compreende a retirada de isolador e ferragens de fixação em um encabeçamento.
300642 | Estrutura U4 - UP4 | 0.4 | Compreende a retirada de isoladores e ferragens de fixação em dois encabeçamentos.
300553 | Estrutura P1 - P2 - TP | 0.36 | Compreende a retirada da estrutura tipo P1/P2/TP completa, isoladores e acessórios.
300555 | Estrutura 2P2 - P2P2 | 0.72 | Compreende a retirada da estrutura tipo 2P2/P2-P2 completa, isoladores e acessórios.
300554 | Estrutura P2 - P3 | 0.96 | Compreende a retirada da estrutura tipo P2/P3 completa, isoladores e acessórios.
300511 | Estrutura P3 | 0.6 | Compreende a retirada da estrutura tipo P3 completa, isoladores e acessórios.
300512 | Estrutura P3P3 - P4 | 1.2 | Compreende a retirada da estrutura P3-P3/P4 completa, isoladores e acessórios.
300644 | Flying-tap primário / secund. p/ cond. | 0.8 | Compreende a retirada de flying-tap primário ou secundário, com todas as conexões, por condutor.
300563 | Olhal para fixação de neutro multiplexado | 0.2 | Compreende a retirada do olhal e a respectiva fixação do condutor.
300656 | Para-raios p/ unidades | 0.4 | Compreende a retirada de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema de aterramento.
300655 | Para-raios para baixa tensão | 0.08 | Compreende a retirada de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema de aterramento. O serviço será pago por para-raios retirado.
300658 | Poste até 12m c/ guindautro | 2 | Compreende a escavação circundante ao poste, sua remoção mediante o uso do guindauto e o fechamento da respectiva cava.
300674 | Poste de 12m a 15m c/ guindauto | 4 | Compreende a escavação circundante ao poste, sua remoção mediante o uso do guindauto e o fechamento da cava respectiva.
300671 | Poste manual até 300 dan | 3 | Compreende a escavação circundante ao poste, sua remoção e o fechamento da respectiva cava.
300589 | Retirada de condutor multiplexado BT 35mm² (km) | 20 | Compreende a retirada dos materiais instalados conforme item 300405, incluindo a recomposição da isolação dos pontos afetados por conexões.
300590 | Retirada de condutor multiplexado BT 50mm² (km) | 22 | Compreende a retirada dos materiais instalados conforme item 300406, incluindo a recomposição da isolação dos pontos afetados por conexões.
300591 | Retirada de condutor multiplexado BT 70mm² (km) | 24 | Compreende a retirada dos materiais instalados conforme item 300407, incluindo a recomposição da isolação dos pontos afetados por conexões.
300610 | Retirada condutor Al. Caa 4 e Cu 6 (km) | 9.2 | Compreende a retirada de condutores de alumínio de seção 4 CA e CAA e cobre 6 AWG.
300609 | Retirada condutor Al. 2-2/0 e 4-1/0 CU (km) | 14.4 | Compreende a retirada de condutores de alumínio de bitola 2 a 2/0 CA e CAA e cobre de 4 a 1/0 AWG.
300605 | Retirada condutor > 2/0 Al. e 1/0 CU (km) | 20 | Compreende a retirada de condutores de alumínio de bitola superior a 2/0 CA e CAA e cobre acima de 1/0 AWG.
300667 | Transformador trifásico | 5.2 | Compreende a retirada e fixação de um transformador trifásico com todas as conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à rede secundária.
300666 | Transformador monofásico | 2.4 | Compreende a retirada de um transformador monofásico com todas as conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à rede secundária.
REDE COMPACTA
300628 | Retirada de estrutura CE1 A | 0.8 | Compreende a retirada de braço tipo L, braço anti-balanço e material de fixação.
300630 | Retirada de estrutura CE 2 | 1.2 | Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores poliméricos e material de fixação.
300632 | Retirada de estrutura CE 3 | 1.2 | Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300633 | Retirada de estrutura CE 4 | 2 | Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300635 | Retirada de estrutura N3 – CE | 1.88 | Compreende a retirada de cruzetas, com isoladores de pino e de ancoragem, para-raios e material de fixação.
300636 | Retirada de estrutura N3S/CE | 2.48 | Compreende a retirada de cruzetas, com isoladores de pino e de ancoragem, para-raios, chave faca e material de fixação.
300629 | Retirada de estrutura CE1/CE3 | 1.2 | Compreende a retirada de braço tipo C e L, com isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300631 | Retirada de estrutura CE2/CE3 | 2 | Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300625 | Retirada de estrutura CE – PR | 1.68 | Compreende a retirada de braço tipo C e L, para-raios e material de fixação.
300624 | Retirada de estrutura CE – FA | 2.8 | Compreende a retirada de braço tipo L, cruzetas, chave facas, isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300626 | Retirada de estrutura CE – TR | 3.6 | Compreende a retirada de braço tipo C e L, chave fusíveis, isoladores de pino poliméricos, para-raios e material de fixação.
300623 | Retirada de estrutura CE – BF | 2.8 | Compreende a retirada de braço tipo C, chave fusível, isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação.
300618 | Retirada de espaçador vertical ou losangular | 0.35 | Compreende a retirada do espaçador e material de fixação.
300615 | Retirada de cruzamento aéreo de cabo coberto | 1.2 | Compreende a retirada de flying-tap primário, com todas as conexões.
300617 | Retirada de emenda de cabo coberto | 0.72 | Compreende a retirada de emenda de cabo coberto, por par de cabos emendado.
300614 | Retirada de cordoalha de aço (mensageiro) por Km | 12 | Compreende a retirada de cordoalha de aço.
300600 | Retirada de cabo coberto até 70mm², por Km | 20 | Compreende a retirada de cabos cobertos pagando-se por km de condutor fase retirado.
650859 | Retirada de cabo coberto acima de 70mm², por Km | 28 | Compreende a retirada de cabos cobertos pagando-se por km de condutor fase retirado.
ILUMINAÇÃO
300645 | Retirada de iluminação pública comum | 0.6 | Compreende a retirada de braço para iluminação pública com luminária do tipo aberta, lâmpada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e conexões à rede.
300646 | Retirada de iluminação pública especial | 1.8 | Compreende a retirada de braço para iluminação pública do tipo médio ou longo, luminária do tipo aberta ou fechada, lâmpada especial, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e conexões à rede.
300659 | Retirada de reator para lâmpada comum ou especial | 0.16 | Compreende a retirada do reator e ligações à rede.
300661 | Retirada de relé fotoelétrico individual | 0.08 | Compreende a retirada de relé composto de base e interruptor fotossensível individual e ligações à rede.
300601 | Retirada de chave magnética p/ il. pública | 0.2 | Compreende a retirada de chave magnética para iluminação pública, suas ligações à rede e seccionamento do fio controle quando necessário.
SERVIÇO LINHA VIVA - INSTALAR
Código CELESC | Serviço | Valor em ULV´s | Descrição
641073 | Substituir Poste em Estrutura N1, M1, B1 | 2.7 | Compreende a cobertura da rede e estrutura, retirada das amarrações dos condutores, retirada dos isoladores de pino/pilar, da(s) cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e condução do poste para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores de pino/pilar, as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores e do estaiamento de poste ou cruzeta conforme o padrão da CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar.
641071 | Instalar Poste em Estrutura N1, M1, B1 | 1.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641073.
641083 | Substituir Poste em Estrutura N2, M2, B2 | 3.5 | Compreende a cobertura da rede e estrutura, retirada das amarrações dos condutores, retirada dos isoladores de pino/pilar, da(s) cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e condução do poste para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores de pino/pilar, as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores e do estaiamento de poste ou cruzeta conforme o padrão da CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar.
641081 | Instalar Poste em Estrutura N2, M2, B2 | 2 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641083.
641093 | Substituir Poste em Estrutura N3, M3, B3 |  | Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de ancoragem, retirada da(s) cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e condução do poste para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores de ancoragem e as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores e do estaiamento de poste ou cruzeta conforme o padrão da CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar.
641091 | Instalar Poste em Estrutura N3, M3, B3 | 2 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641093.
641103 | Substituir Poste em Estrutura N4, M4, B4 | 4.5 | Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de ancoragem, do(s) isolador(s) de pino/pilar se houver, retirada da(s) cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e condução do poste para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores de ancoragem, do(s) isolador(s) de pino/pilar se houver e as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores, assim como a instalação dos jumpers conforme o padrão da CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar.
641101 | Instalar Poste em Estrutura N4, M4, B4 | 2.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641103.
641113 | Subst Poste Estrutura HT ou HS - 1 poste | 3 | Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de ancoragem/suspensão ou pino/pilar, retirada da(s) cruzeta(s) bem como a coordenação dos trabalhos e condução do(s) poste(s) para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), dos isoladores de ancoragem/suspensão ou pino/pilar e as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores, assim como a instalação dos jumpers conforme o padrão da CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar.
641111 | Inst Poste Estrutura HT ou HS -1 poste | 1.7 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641113.
641123 | Subst Poste Estrutura HT ou HS-2 postes | 5 | Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de ancoragem/suspensão ou pino/pilar, retirada da(s) cruzeta(s) bem como a coordenação dos trabalhos e condução do(s) poste(s) para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), dos isoladores de ancoragem/suspensão ou pino/pilar e as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores, assim como a instalação dos jumpers conforme o padrão da CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar.
641121 | Instalar Poste Estrut. HT ou HS-2 postes | 2.8 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641123.
641133 | Aprumo de Poste | 1 | Compreende a cobertura da rede e estrutura, retirada das amarrações dos condutores, bem como a(s) sua(s) sustentação(s) provisória, a coordenação dos trabalhos e condução do poste para o seu aprumo na cava deixando a(s) cruzeta(s) na bissetriz. A atividade é medida por poste.
642003 | Subst Estrutura N1, B1, M1, T1 | 1.3 | Compreende a retirada da cruzeta avariada e a instalação de nova cruzeta, incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores e as respectivas amarrações dos condutores, conforme o padrão da CELESC. Aplica-se também em instalar ou retirar.
642001 | Instalar Estrut N1, B1, M1, T1 | 1 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642003.
642023 | Substit Estrut N2,B2,M2,T2 - 2 Cruzetas | 2 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s), incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores e as respectivas amarrações dos condutores, conforme o padrão da CELESC. No caso de estruturas em fim de linha estão inclusos os serviços de retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (quando houver). Aplica-se também em instalar ou retirar.
642021 | Instalar Estrut N2,B2,M2,T2 - 2 Cruzetas | 1.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642023.
642033 | Substit Estrut N3,B3,M3,T3 - 1 Cruzeta | 2.2 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, o retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (se houver). Aplica-se também em instalar ou retirar.
642031 | Instalar Estrut N3,B3,M3,T3 -1 Cruzeta | 1.7 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642033.
642043 | Substit Estrut N3,B3,M3,T3 - 2 Cruzetas | 2.6 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, o retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (se houver). Aplica-se também em instalar ou retirar.
642041 | Instalar Estrut N3,B3,M3,T3 -2 Cruzetas | 2 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642043.
642053 | Substit Estrut N4,B4,M4,T4 - 1 Cruzeta | 2.2 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também às estruturas tipo LT e LE e nas operações de instalação e retirada.
642051 | Instalar Estrut N4,B4,M4,T4 -1 Cruzeta | 1.7 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642053.
642063 | Substit Estrut N4,B4,M4,T4 - 2 Cruzetas | 3.3 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também às estruturas tipo LT e LE e nas operações de instalação e retirada.
642061 | Instalar Estrut N4,B4,M4,T4 -2 Cruzetas | 2.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642063.
642073 | Substit Estrut N2-3, M2-3-1 Cruzeta | 2.2 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino ou disco, retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (se houver), conforme o padrão da CELESC. Aplica-se também em instalar ou retirar.
642071 | Instalar Estrut N2-3, M2-3-1 Cruzeta | 1.7 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642073.
642083 | Substit Estrut N2-3, M2-3 - 2 Cruzetas | 3.3 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino ou disco, retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (se houver), conforme o padrão da CELESC. Aplica-se também em instalar ou retirar.
642081 | Instalar Estrut N2-3, M2-3 - 2 Cruzetas | 2.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642083.
642233 | Substituir Estrutura Tipo HS - 1 Cruzeta | 2.5 | Compreende a retirada de cruzeta avariada e a instalação de nova cruzeta, incluindo sua fixação aos postes, com a devida transferência das cadeias de isoladores e condutores. Aplica-se também em instalar ou retirar.
642231 | Instalar Estrut Tipo HS - 1 Cruzeta | 2 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642233.
642243 | Substituir Estrutura Tipo HT - 1 Cruzeta | 3.3 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também em instalar ou retirar.
642241 | Instalar Estrutura Tipo HT - 1 Cruzeta | 2.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642243.
642253 | Substit. Estrutura Tipo HT - 2 Cruzetas | 4.5 | Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também em instalar ou retirar.
642251 | Instalar Estrutura Tipo HT - 2 Cruzetas | 3.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642253.
642323 | Nivelar e Alinhar Cruzeta | 0.3 | Compreende o nivelamento e a colocação da cruzeta simples ou dupla na bissetriz com relação à linha e amarração dos condutores. A atividade é medida por estrutura.
642363 | Substit. Isolador Pino/Pilar em tangente | 0.2 | Compreende a retirada do isolador de pino/pilar avariado e a instalação de novo isolador com respectiva amarração e tensionamento do condutor. Aplica-se também em instalar e retirar.
642361 | Instalar Isolador Pino/Pilar em tangente | 0.2 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642363.
642373 | Substit Isolador Pino/Pilar fim de linha | 0.5 | Compreende a retirada do isolador de pino/pilar avariado e a instalação de novo isolador com respectiva amarração e tensionamento do condutor. Aplica-se também em instalar e retirar.
642371 | Inst. Isolador Pino/Pilar fim de linha | 0.3 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642373.
642383 | Substituir Isolador de Disco/Bastão | 0.5 | Compreende a retirada do isolador de disco/bastão avariado e a instalação de novo isolador, inclui também o tensionamento, a amarração e a conexão do condutor se houver. A atividade é medida por isolador de suspensão. Aplica-se também em instalar e retirar.
642381 | Instalar Isolador de Disco/Bastão | 0.4 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642383.
642443 | Transformar Estrutura Tipo 2 para 3 | 1.8 | Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 3 e o encabeçamento dos condutores, estão inclusos os serviços de retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (quando houver).
642441 | Inst Estrut com Trafo-cruzeta(s) | 2 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642443.
642453 | Subst Estrut Tipo 4 com CH. Faca-cruzeta | 4 | Compreende a retirada das chaves faca e cruzeta(s) avariada(s), a instalação de nova(s) cruzeta(s), mãos francesas, isoladores, chaves faca e jumpers, bem como o retensionamento dos condutores, se necessário. A atividade é medida por estrutura. Aplica-se também em instalar e retirar.
642451 | Inst Estrut Tipo 4 com CH. Faca-cruzeta | 2.8 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642453.
645043 | Retensionamento de Condutor (p/cond.) | 0.3 | Compreende os serviços de retracionamento e nivelamento de condutores primários de Cobre ou Alumínio em rede já existente inclui seu seccionamento e aplicação de emenda pré-formada ou luva de emenda à compressão se necessário. O pagamento é devido somente quando o serviço for especifico de retensionamento. A atividade é medida por vão e por condutor.
645053 | Substituir Flying-Tap/ Jumper/ Cruz. Aéreo | 0.5 | Compreende a retirada do flying-tap/jumper avariado e instalação de novo condutor com respectivas conexões, conforme padrão CELESC. A atividade é medida por fase. Aplica-se também em instalar ou retirar.
645051 | Instalar Flying-Tap/ Jumper/ Cruz. Aéreo | 0.3 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 645053.
645063 | Subst. Emenda Cond. c/ Luva ou Pré-form. | 0.5 | Compreende os serviços de emendar o condutor partido através de material pré-formado ou luva de emenda a compressão e o seu tensionamento. A atividade é medida por fase.
645061 | Inst Emenda Cond. c/ Luva ou Pré-formado | 0.3 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 645063.
645073 | Refazer Amarração | 0.15 | Compreende refazer ou trocar a amarração primária quando necessário. A atividade é medida por fase.
645103 | Limpeza, Reaperto, Subst. ou Inst. Conector | 0.3 | Compreende a retirada, instalação ou substituição de conector. Consiste na retirada do(s) conector(es) se houver, limpeza do condutor, aplicação de pasta anti-óxido e instalação do(s) conector(es). A atividade é medida por ponto de conexão independente do número de conectores.
646003 | Substituir Chave Fusível - FU | 0.7 | Compreende à retirada da chave avariada e/ou a instalação de nova chave, incluindo a sua ligação a rede com jumpers de cobre se necessário, conforme determinação da CELESC. A atividade é medida por chave. Aplica-se também em instalar e retirar.
646001 | Instalar Chave Fusível - FU | 0.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 646003.
651423 | Substituir Chave Fusível Religadora- FU | 1.4 | Compreende à retirada da chave avariada e/ou a instalação de nova chave, incluindo a sua ligação a rede com jumpers de cobre se necessário, conforme determinação da CELESC. A atividade é medida por chave. Aplica-se também em instalar e retirar.
651421 | Instalar Chave Fusível Religadora- FU | 1 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 651423.
646013 | Substituir Pára-Raios/Mufla | 0.7 | Compreende a retirada dos pára-raios/muflas avariados(as) e/ou a instalação de novos pára-raios/muflas, incluindo a sua ligação à fase e ao terra, conforme o padrão da CELESC. A atividade é medida por unidade de pára-raios/muflas. Aplica-se também em instalar ou retirar.
646011 | Instalar Pára-Raios/Mufla | 0.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 646013.
646093 | Reaperto e Regulagem de Chave | 0.35 | Compreendem os serviços de reapertar todas as porcas e regular os contatos de chave faca ou chave fusível, incluindo sua fixação na cruzeta, os reapertos dos parafusos de fixação da cruzeta e a verificação da capacidade dos elos fusíveis. A atividade é medida por chave.
646103 | Substituir Chave Faca - CD | 0.7 | Compreende à retirada da chave avariada e/ou a instalação de nova chave, incluindo a sua ligação a rede com jumpers de cobre se necessário, conforme determinação da CELESC. A atividade é medida por chave. Aplica-se também em instalar e retirar.
646101 | Instalar Chave Faca - CD | 0.5 | Compreenda a etapa de instalação descrita no item 646103.
648092 | Poda de Arvore | 0.3 | Compreende o corte de galhos de árvores que estejam próximos ou acima dos condutores. A atividade é medida por árvore.
651435 | Retensionamento de cabo mensageiro em RDC | 0.3 | Compreende em soltar e fixar o cabo mensageiro no suporte e no retensionamento de cabo mensageiro que sustenta a rede compacta protegida. Medido por cabo.
651439 | Conexão em RDC, | 0.5 | Consiste na substituição ou execução da conexão de rede compacta protegida (jumper e derivações), incluindo, retirada da camada protetora, aplicação da massa para isolamento elétrico, fita elétrica de alta tensão e fita adesiva isolante ou capa protetora. Medido por unidade.
651440 | Emenda de cabo protegido XLPE | 0.5 | Consiste na execução da emenda de cabo protegido XLPE, incluindo a preparação do cabo com a retirada da camada protetora, compressão da luva de emenda, aplicação da massa para isolamento elétrico, fita elétrica de alta tensão e fita adesiva isolante ou a cobertura para emenda de cabo coberto. Medido por unidade.
651441 | Braço antibalanço | 0.1 | Consiste na substituição do braço anti-balanço fixado no poste, em ângulo, para assegurar a distância mínima entre as fases e o poste, inclusive a fixação no poste e no espaçador. Medido por unidade. Pode ser usado para pagar instalação e retirada.
651442 | Suporte L em RDC | 0.4 | Consiste na substituição do suporte L no poste, para fixação da cordoalha de aço de sustentação da rede compacta, inclui também a instalação do espaçador losangular, quando necessário. Medido por unidade. Pode ser usado para pagar instalação e retirada.
651444 | Instalar estrutura CE1 E CE1A | 0.6 | Consiste na instalação do suporte L, espaçador losangular e braço antibalanço. Fixação da cordoalha no suporte L e ajuste dos espaçadores se necessário. Medido por estrutura.
651447 | Instalar estrutura CE2 | 1.1 | Consiste na instalação do olhal e tracionamento da cordoalha, instalação do suporte C, isoladores e amarração dos cabos. Medido por estrutura.
651450 | Instalar estrutura CE3 | 1.5 | Consiste na instalação do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, instalação do braço tipo C, cantoneira auxiliar e isolador bastão. Medido por estrutura.
651453 | Instalar estrutura CE4 | 1.7 | Consiste na instalação do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, instalação do braço tipo C, isolador polimérico com pino e isoladores bastão. Medido por estrutura.
SERVIÇO LINHA VIVA - RETIRAR
Código CELESC | Serviço | Valor em ULV´s | Descrição
641072 | Retirar Poste em Estrutura N1, M1, B1 | 1.2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641073.
641082 | Retirar Poste em Estrutura N2, M2, B2 | 1.5 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641083.
641092 | Retirar Poste em Estrutura N3, M3, B3 | 1.7 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641093.
641102 | Retirar Poste em Estrutura N4, M4, B4 | 2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641103.
641112 | Retirar Poste Estrutura HT ou HS-1 poste | 1.3 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641113.
641122 | Retirar Poste Estrut. HT ou HS-2 postes | 2.2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641123.
642002 | Retirar Estrut N1, B1, M1, T1 | 0.5 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642003.
642022 | Retirar Estrut N2,B2,M2,T2 - 2 Cruzetas | 0.9 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642023.
642032 | Retirar Estrut N3,B3,M3,T3 - 1 Cruzeta | 0.9 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642033.
642042 | Retirar Estrut N3,B3,M3,T3 -2 Cruzetas | 1.1 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642043.
642052 | Retirar Estrut N4,B4,M4,T4 - 1 Cruzeta | 1 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642053.
642062 | Retirar Estrut N4,B4,M4,T4 - 2 Cruzetas | 1.5 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642063.
642072 | Retirar Estrut N2-3, M2-3-1 Cruzeta | 1 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642073.
642082 | Retirar Estrut N2-3, M2-3 - 2 Cruzetas | 1.5 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642083.
642232 | Retirar Estrutura Tipo HS - 1 Cruzeta | 1 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642233.
642242 | Retirar Estrutura Tipo HT - 1 Cruzeta | 1.5 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642243.
642252 | Retirar Estrutura Tipo HT - 2 Cruzetas | 2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642253.
642362 | Retirar Isolador Pino/Pilar em tangente | 0.2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642363.
642372 | Retirar Isolador Pino/Pilar fim de linha | 0.3 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642373.
642382 | Retirar Isolador de Disco/Bastão | 0.2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642383.
642442 | Ret Estrut com Trafo-cruzeta(s) | 2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642443.
642452 | Ret. Estrut Tipo 4 com CH. Faca-cruzeta | 2.4 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642453.
643042 | Retirada de Objeto Estranho da Rede por vão | 0.3 | Compreende a retirada de objeto estranho da rede (pipa, arame, galho, etc.). A atividade é medida por vão.
645052 | Retirar Flying-Tap/ Jumper/ Cruz. Aéreo | 0.2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 645053.
645062 | Ret. Emenda Cond. c/ Luva ou Pré-formado | 0.2 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 645063.
646002 | Retirar Chave Fusível - FU | 0.3 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 646003.
651422 | Retirar Chave Fusível Religadora- FU | 0.6 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 651423.
646012 | Retirar Pára-Raios/Mufla | 0.3 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 646013.
646102 | Retirar Chave Faca - CD | 0.3 | Compreenda a etapa de retirada descrita no item 646103.
651445 | Retirar estrutura CE1 E CE1A | 0.5 | Consiste na retirada de amarrações, do suporte L, espaçador losangular e braço antibalanço. Medido por estrutura.
651448 | Retirar estrutura CE2 | 0.5 | Consiste na retirada do olhal e amarrações da cordoalha, retirada do suporte C, isoladores e amarração dos cabos. Medido por estrutura.
651451 | Retirar estrutura CE3 | 0.7 | Consiste na retirada do olhal, amarrações da cordoalha e condutores, do braço tipo C, cantoneira auxiliar e isolador bastão. Medido por estrutura.
651454 | Retirar estrutura CE4 | 1 | Consiste na retirada do olhal, amarrações da cordoalha e condutores, retirada do braço tipo C, isolador polimérico com pino e isoladores bastão. Medido por estrutura.