## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2021-07-08
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO REFORMA E ISOLAMENTO DIELÉTRICO DOS POSTES METALICOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PROFESSOR EROTIDES DA SILVA FONTES – SÃO VICENTE – ITAJAI – SC. | [6 empty] | REVISÃO: | R00
LOCAL: | RUA PROFESSOR EROTIDES DA SILVA FONTES - SÃO VICENTE - ITAJAI - SC | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) S/BDI | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
1 |  | INSTALACOES ELETROMECANICAS TRECHO 01 | [5 empty] | 68595.46 | 85744.34 | 11.73%
MERC. | 1.1 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (3000x1500 MM) para indicação da obra | und | 1 | 310 | 77.5 | 387.5 | 387.5 | 484.38 | 0.06624%
MERC. | 1.2 | Remoção de luminária públicas de descarga em braço de 3m, e reinstalação de duas Luminárias publicas de led em braço de 3m duplo, trecho 01 com devolução do material retirado na secretaria de obras | und | 19 | 0 | 213 | 213 | 4047 | 5058.75 | 0.6918%
MERC. | 1.3 | Remoção de braço de 3m para luminária públicas de descarga em, e reinstalação de braço de 3m duplo para Luminárias públicas de led em braço de 3m, trecho 01 apenas devolução do material retirado na secretaria de obras | und | 19 | 0 | 123.1 | 123.1 | 2338.9 | 2923.63 | 0.3998%
MERC. | 1.4 | Braço de iluminação pública para duas luminárias,com sapata,diametro do tubo de 46,0 a 49,0mm, expessura de chapa 3,0mm, projeçao braçao 01 de 2425cm ângulo de 20°, projeçao braço 02 menor 925cm ângulo de 15°, totalmente galvanizado a fogo com garantia minima de 12 meses. | und | 19 | 246.81 | 74.04 | 320.85 | 6096.15 | 7620.19 | 1.042%
MERC. | 1.5 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 150W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpam-te na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 4.000k (± 300k); potência máxima do sistema (150 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 130 LM/W (± 05%) comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. | und | 19 | 1190.04 | 357.01 | 1547.05 | 29393.95 | 36742.44 | 5.025%
MERC. | 1.6 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 050W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpam-te na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 4.000k (± 300k); potência máxima do sistema (050 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 130 LM/W (± 05%) comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos; As luminárias deverão possuir Registro e Certificado do INMETRO. | und | 19 | 1040.56 | 312.17 | 1352.73 | 25701.87 | 32127.34 | 4.394%
MERC. | 1.7 | Cabo de cobre PP 2x2,5mm2, isolação 0.6/1kv, encordoamento classe 5, certificado conforme portaria INMETRO 640/2012 | M | 63 | 4.21 | 1.26 | 5.47 | 344.61 | 430.76 | 0.05891%
MERC. | 1.8 | Conector cunha para cobre e/ou alumínio, fornecido com composto anti-óxido, NBR5370, ref. Intelli TIPO III vermelho ou similar homologado celesc. | und | 36 | 6.1 | 1.83 | 7.93 | 285.48 | 356.85 | 0.0488%
2 |  | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL TRECHO 02 | [5 empty] | 459365.53 | 574206.95 | 78.53%
MERC. | 2.1 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 50cm de profundidade, compreendendo, abertura manual, areia compactada, reaterro, fita de advertência quando for o caso. | und | 700 | 23.9 | 7.17 | 31.07 | 21749 | 27186.25 | 3.718%
MERC. | 2.2 | Reconstruçao de meio fio altura de 0,50cm com ferro amarrado de 6,0mm, estampa de peixinho e pintura | m | 500 | 191 | 47.75 | 238.75 | 119375 | 149218.75 | 20.41%
MERC. | 2.3 | Serviços de revitalização reforma e Isolamento dielétrico dos postes de AÇO (estrutura já existente) da iluminação pública DA RUA PROF. EROTIDES DA SILVA FONTES, diâmetro 120,00mm no solo e 60,00mm, no topo, altura útil 12,000mm base ENGASTADA, com estrutura para duas luminárias projeção x 2500mm, a revitalização consiste em, retirada, transporte, avaliação estrutural dos postes (soldas galvanização e etc.) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), instalação de suporte DUPLO PARA FLOREIRAS com Ø 400mm # 2,0mm em chapa de aço galvanizada a fogo, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos, confecção da estrutura (braços) para duas luminárias projeção x 2500mm conforme desenho orientativo, troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável, tratamento da superfície dos postes por galvanização a fogo, após deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos braços, em conformidade Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura GelCoat isoftálico, com proteção UV na cor banco RAL 9003 e azul RAL 5010, e reinstalação dos postes nos locais pre existentes | Peça | 13 | 2890.33 | 722.58 | 3612.91 | 46967.83 | 58709.79 | 8.029%
MERC. | 2.4 | Serviços de revitalização reforma e Isolamento dielétrico dos postes de AÇO (estrutura já existente) da iluminação pública DA RUA PROF. EROTIDES DA SILVA FONTES, diâmetro 120,00mm no solo e 60,00mm, no topo, altura útil 12,000mm base ENGASTADA, com estrutura para duas luminárias projeção x 2500mm, a revitalização consiste em, retirada, transporte, avaliação estrutural dos postes (soldas galvanização e etc.) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), instalação de suporte DUPLO PARA FLOREIRAS com Ø 400mm # 2,0mm em chapa de aço galvanizada a fogo, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos, confecção da estrutura (braços) para tres luminárias projeção x 2500mm conforme desenho orientativo, troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável, tratamento da superfície dos postes por galvanização a fogo, após deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos braços, em conformidade Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura GelCoat isoftálico, com proteção UV na cor banco RAL 9003 e azul RAL 5010, e reinstalação dos postes nos locais pre existentes. | Peça | 8 | 2890.33 | 722.58 | 3612.91 | 28903.28 | 36129.1 | 4.941%
MERC. | 2.5 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 150W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpam-te na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 4.000k (± 300k); potência máxima do sistema (150 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 130 LM/W (± 05%) comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos; As luminárias deverão possuir Registro e Certificado do INMETRO. | Peça | 52 | 1190.04 | 297.51 | 1487.55 | 77352.6 | 96690.75 | 13.22%
MERC. | 2.6 | Entrada padrão Celesc com Caixa de medição para medidor trifásico em policarbonato com visor inclinado com lente para leitura, montada e devidamente ligada. | pç | 3 | 2590.33 | 647.58 | 3237.91 | 9713.73 | 12142.16 | 1.661%
MERC. | 2.7 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 1400 | 5.25 | 1.31 | 6.56 | 9184 | 11480 | 1.57%
MERC. | 2.8 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da celesc caixa de passagem de cabos subterraneo. | und | 27 | 101.18 | 25.3 | 126.48 | 3414.96 | 4268.7 | 0.5838%
MERC. | 2.9 | Tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da celesc caixa de passagem de cabos subterraneo. | und | 27 | 91 | 22.75 | 113.75 | 3071.25 | 3839.06 | 0.525%
MERC. | 2.10 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro padrão especificações da celesc travessia de rua. | und | 6 | 391 | 97.75 | 488.75 | 2932.5 | 3665.63 | 0.5013%
MERC. | 2.11 | Tampa de ferro fundido 70X40cm padrão especificações da celesc travessia de rua. | und | 6 | 325.9 | 81.48 | 407.38 | 2444.28 | 3055.35 | 0.4178%
MERC. | 2.12 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 3 | 320 | 80 | 400 | 1200 | 1500 | 0.2051%
MERC. | 2.13 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 9 | 69 | 17.25 | 86.25 | 776.25 | 970.31 | 0.1327%
MERC. | 2.14 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 3 | 33 | 8.25 | 41.25 | 123.75 | 154.69 | 0.02116%
MERC. | 2.15 | Fita de alumínio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 20 | 1.65 | 0.41 | 2.06 | 41.2 | 51.5 | 0.007043%
MERC. | 2.16 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 3 | 25.99 | 6.5 | 32.49 | 97.47 | 121.84 | 0.01666%
MERC. | 2.17 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 700 | 1.11 | 0.28 | 1.39 | 973 | 1216.25 | 0.1663%
MERC. | 2.18 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1100 | 11.35 | 2.84 | 14.19 | 15609 | 19511.25 | 2.668%
MERC. | 2.19 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1100 | 11.35 | 2.84 | 14.19 | 15609 | 19511.25 | 2.668%
MERC. | 2.20 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1100 | 11.35 | 2.84 | 14.19 | 15609 | 19511.25 | 2.668%
MERC. | 2.21 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1100 | 11.35 | 2.84 | 14.19 | 15609 | 19511.25 | 2.668%
MERC. | 2.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1100 | 11.35 | 2.84 | 14.19 | 15609 | 19511.25 | 2.668%
MERC. | 2.23 | Cabo de cobre PP 2x2,5mm2, isolação 0.6/1kv, encordoamento classe 5, certificado conforme portaria INMETRO 640/2012 | M | 130 | 4.21 | 1.26 | 5.47 | 711.1 | 888.88 | 0.1216%
MERC. | 2.24 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 10 a 35MM com conector | und | 78 | 63.52 | 15.88 | 79.4 | 6193.2 | 7741.5 | 1.059%
MERC. | 2.25 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 26 | 7.1 | 1.78 | 8.88 | 230.88 | 288.6 | 0.03947%
MERC. | 2.26 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 26 | 2.11 | 0.53 | 2.64 | 68.64 | 85.8 | 0.01173%
MERC. | 2.27 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 26 | 3.19 | 0.8 | 3.99 | 103.74 | 129.68 | 0.01773%
MERC. | 2.28 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 78 | 32 | 8 | 40 | 3120 | 3900 | 0.5334%
MERC. | 2.29 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 30 | 6.33 | 1.58 | 7.91 | 237.3 | 296.63 | 0.04057%
MERC. | 2.30 | Fita de auto fusão, rolo com 10m | und | 5 | 9.92 | 2.48 | 12.4 | 62 | 77.5 | 0.0106%
MERC. | 2.31 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5 | 2.92 | 0.73 | 3.65 | 18.25 | 22.81 | 0.003119%
MERC. | 2.32 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 1000mm | und | 26 | 420 | 105 | 525 | 13650 | 17062.5 | 2.333%
MERC. | 2.33 | Concreto FCK 20MPA (0,60 X 0,60 X 3,14 X 1,00M) | M | 30 | 300 | 75 | 375 | 11250 | 14062.5 | 1.923%
MERC. | 2.34 | Corte de asfalto para travessia de rua com maquina de corte de asfalto | m | 110 | 45 | 11.25 | 56.25 | 6187.5 | 7734.38 | 1.058%
MERC. | 2.35 | Recomposição de asfalto para travessia de rua com reaterro | m | 110 | 39 | 9.75 | 48.75 | 5362.5 | 6703.13 | 0.9167%
MERC. | 2.36 | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 30 | 65.11 | 16.28 | 81.39 | 2441.7 | 3052.13 | 0.4174%
MERC. | 2.37 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 26 | 69.73 | 17.43 | 87.16 | 2266.16 | 2832.7 | 0.3874%
MERC. | 2.38 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma expansiva). | und | 26 | 33.77 | 8.44 | 42.21 | 1097.46 | 1371.83 | 0.1876%
3 |  | INSTALACOES ELETROMECANICAS TRECHO 03 | [5 empty] | 57014.52 | 71268.15 | 9.746%
MERC. | 3.1 | Remoção de luminária públicas de descarga em braço de 3m, e reinstalação de UMA Luminárias publicas de led em braço de 3m padrao celesc, trecho 01 com devolução do material retirado na secretaria de obras | und | 25 | 0 | 142 | 142 | 3550 | 4437.5 | 0.6069%
MERC. | 3.2 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 150W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpam-te na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 4.000k (± 300k); potência máxima do sistema (150 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 130 LM/W (± 05%) comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos; As luminárias deverão possuir Registro e Certificado do INMETRO. | und | 25 | 1190.04 | 357.01 | 1547.05 | 38676.25 | 48345.31 | 6.612%
MERC. | 3.3 | Cabo de cobre PP 2x2,5mm2, isolação 0.6/1kv, encordoamento classe 5, certificado conforme portaria INMETRO 640/2012 | M | 75 | 4.21 | 1.26 | 5.47 | 410.25 | 512.81 | 0.07013%
MERC. | 3.4 | Conector cunha para cobre e/ou alumínio, fornecido com composto anti-óxido, NBR5370, ref. Intelli TIPO III vermelho ou similar homologado celesc. | und | 50 | 6.1 | 1.83 | 7.93 | 396.5 | 495.63 | 0.06778%
MERC. | 3.5 | Luminaria 150w igual item (1.3/2.5/3.2) para manutencao futura | und | 10 | 1190.04 |  | 1190.04 | 11900.4 | 14875.5 | 2.034%
MERC. | 3.6 | Luminaria 050w igual item (1.4) para manutencao futura | und | 2 | 1040.56 |  | 1040.56 | 2081.12 | 2601.4 | 0.3558%
|  | TOTAL | [5 empty] | 584975.51 | 731219.44 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS MERCADO.
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA. MÉTODOS
7. É CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO A APRESENTAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUNTO À CELESC (CHTE – HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA DE EMPREITEIRAS OU CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL) QUE AUTORIZE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
CREA/SC 17.771-4
2021-07-08

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO REFORMA E ISOLAMENTO DIELÉTRICO DOS POSTES METALICOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PROFESSOR EROTIDES DA SILVA FONTES – SÃO VICENTE – ITAJAI – SC. |  |  |  |  | DATA: | 2021-07-08
LOCAL: | RUA PROFESSOR EROTIDES DA SILVA FONTES - SÃO VICENTE - ITAJAI - SC |  |  |  |  | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) | Periodo | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS TRECHO 01 | 85744.34 |  | 42872.17 | 42872.17 |  | 85744.34
2 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL TRECHO 02 | 574206.95 |  | 191402.3167 | 191402.3167 | 191402.3167 | 574206.95
3 | INSTALACOES ELETROMECANICAS TRECHO 03 | 71268.15 |  |  | 35634.075 | 35634.075 | 71268.15
TOTAL MENSAL |  |  |  | 234274.4867 | 269908.5617 | 227036.3917 | 731219.44
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | 32.04% | 36.91% | 31.05%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | 234274.4867 | 504183.0483 | 731219.44
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | 32.04% | 68.95% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%