projeto arquitetônico de restauro readequação e ampliação

museu casa burghardt

memorial descritivo dos projetos complementares

caderno 3

mattedi arquitetura e rosália wal	blumenau, outubro de 2014

# SUMÁRIO

caderno 3

- Projetos Complementares

- Memorial Descritivo das Instalações Hidrossanitárias e Preventivo Contra Incêndio

3	Memorial Descritivo das Instalações Elétricas e Preventivo Elétrico de Incêndio

- Limpeza da Obra e Entrega da Obra

- RRT e ART projetos complementares

- Pranchas: (anexo 1 a este caderno)

  - Pranchas Projeto Hidrossanitário

  - Pranchas Projeto Preventivo de Incêndio

  - Pranchas Projeto Elétrico

foto da capa: vista frontal atual da antiga casa burkhardt

# responsáveis técnicos

LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E DIAGNOSTICO

PROJETO DE ARQUITETONICO DE RESTAURO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROJETO LUMINOTECNICO

Arquiteta Rosália Wal CAU-A15402-4

Rua Antonio Candido de Figueiredo, 130, Bairro Vila Nova-Blumenau/SC (47) 3234.0911 - 9985.0023

PROJETO	DE	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS,	LÓGICA,	SONORIZAÇÃO,	FCTV, TELEFONIA, PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Eng. Eletricista Jarbas Gastão Mattedi CREA/SC 013911-8

Rua Pres. Getulio Vargas, 196, sl. 106, Centro-Blumenau/SC Dínamo Engenharia Ltda

(47) 3322.2546 – 9983 8444

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Arquiteto Paulo Roberto Mattedi CAU A3730-3

Rua Paraguay, 423, Bairro Ponta Aguda-Blumenau/SC Mattedi Arquitetura

(47) 8407.7894

    - Projetos Complementares

Generalidades

      - Fazem parte deste Caderno os Memoriais Descritivos dos Projetos:

        - Projeto Hidrossanitário

        - Projeto	de	Instalações	Elétricas,	Sonorização,	FCTV,	Telefonia, Preventivo Elétrico de Incêndio.

    - – Memorial Descritivo das Instalações Hidrossanitárias

  - – Objetivo

- Apresentar as condições gerais de funcionamento e especificação de materiais das Instalações Hidrossanitárias e Sistema Final de Esgoto da Casa Burkhardt, contem- plando as Instalações Prediais de Água Fria, Instalações Prediais de Esgotos Sanitários e Drenagem Pluvial.

    - Os Projetos Hidrossanitário e Preventivo de Incêndio (sistema de extintores) com respectivas especificações integram deste conjunto de documentos e deverão ser observados em todos os seus detalhes;

    - Toda a instalação será nova, incluindo os sistemas de abastecimento e distribuição de águas, bem como de esgoto e drenagem das águas pluviais.

    - As novas alimentações de água fria na edificação antiga, pavimento térreo e segundo pavimento ficarão embutidas no novo contrapiso e, as prumadas verticais, ficarão fora das paredes antigas, devendo ser instaladas protegidas ou embutidas dentro de alvenaria nova, de acordo com indicações do projeto arquitetônico.

    - As tubulação de gases e dos drenos das evaporadoras dos aparelhos de ar condicionado deverão correr dentro de eletrocalhas galvanizadas e brancas, bem como todos os seus acessórios, afastadas do forro e das paredes e suspensas por cabo de aço, marca MOPA, ou equivalente. Instalar eletrocalhas perfuradas e sem tampa no pavimentos térreo e no segundo pavimento, e lisas com tampa no terceiro pavimento, dimensões ver prancha HS-07.

    - Os tubos de queda existentes de águas pluviais embutidas no corpo principal da edificação antiga deverão permanecer para acomodar descidas do SPDA (para raios). A coleta de águas pluviais se dará por nova tubulação de PVC ou de cobre e de acordo com o indicado no projeto Hidrossanitário.

  - - Generalidades

    - - Os projetos foram desenvolvidos em consonância com o projeto de arquitetura de restauro e normas da ABNT vigentes - NBR 5626, NBR 8160, NBR 10.844/89.

    - - As presentes recomendações para os serviços Instalações de Água Fria, de coleta de Águas Pluviais e de Coleta de Esgoto, para os serviços Restauro da Antiga Casa Burkhardt, que compreende tanto o restauro da antiga edificação, bem como uma ampliação aos fundos da mesma.

    - – A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às especificações constantes do projeto arquitetônico de restauro conforme relação de pranchas abaixo, e dos projetos complementares: estrutural, elétrico, hidrossanitário executivo, preventivo contra incêndio e ainda a estas especificações.

| PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PREFEITURA) |  |
| --- | --- |
| PRANCHA Nº | ESPECIFICAÇÕES |
| H-01/02 | planta baixa pavto. térreo |
| H-02/02 | detalhe caixa de inspeção, detalhe caixa de gordura, detalhe caixa de areia e detalhe da lixeira |

| PROJETO HIDROSSANITÁRIO EXECUTIVO |  |
| --- | --- |
| PRANCHA Nº | ESPECIFICAÇÕES |
| HS-01/07 | planta baixa pavto. térreo |
| HS-02/07 | planta baixa segundo pavimento |
| HS-03/07 | planta baixa terceiro pavimento |
| HS-04/07 | planta baixa cobertura |
| HS-05/07 | isométrico de água fria de 01 à 05 |
| HS-06/07 | detalhe caixa de inspeção, detalhe caixa de gordura, detalhe caixa de areia e detalhe da lixeira |
| HS-07/07 | Locação aparelhos de refrigeração |

      - Os Projetos Hidrossanitário e Preventivo de Incêndio com respectivas especificações integram este conjunto de documentos e deverão ser observados em todos os seus detalhes;

      - Toda a instalação será nova, incluindo os sistemas de abastecimento e distribuição de águas, bem como de esgoto e drenagem das águas pluviais.

      - As novas tubulações alimentação de água fria e de esgotos de pias/tanque do térreo e do esgoto pias segundo pavimento da edificação antiga, serão embutidas no novo contrapiso as prumadas verticais fora das paredes antigas. No segundo pavimento o esgoto de pia ficará embutido dentro de móveis e descerá aparente na fachada até acessar tubulação externa de descida, de acordo com os dos detalhes do projeto arquitetônico.

      - As tubulações de drenos das evaporadoras dos aparelhos de ar condicionado serão acomodadas dentro eletrocalhas galvanizadas a fogo, brancas, perfuradas

sem tampa para o pavimento térreo e segundo pavimento, e lisas e com tampa no terceiro pavimento. Ver folha HS-06 do Projeto Hidrossanitário.

      - Os tubos de queda existentes de águas pluviais embutidas nos quatro cantos do corpo principal da edificação antiga deverão permanecer para  acomodar descidas do SPDA (para raios). A coleta de águas pluviais se dará por nova tubulação de PVC e/ou de cobre, conforme indicado em projeto.

  - - Abastecimento interno de água fria

- Para o abastecimento interno, serão duas caixas d’ agua em polietileno, com capacidade de 750 e 1.000 litros cada, marca TIGRE, ou equivalente. A caixa de 750 litros será acomodada sobre cavalete de madeira imunizada contra pragas da madeira.

- A partir destas caixas d´água, através de Colunas de Distribuição e Ramais de Distribuição deverá ser abastecido todo o edifício.

- Os ramais e sub-ramais que atendem as peças de utilização nas  instalações sanitárias e ambientes com pontos de água serão embutidos no contrapiso ou em paredes novas, devidamente indicadas nos detalhes do projeto arquitetônico.

    - - Colunas De Distribuição, Ramais

      - - Tubos e conexões

As tubulações e conexões deverão ser de mesma marca, em PVC rígido soldáveis, marca TIGRE, ou equivalente.

      - - Registros de gaveta

Os registros de comando das Colunas de Distribuição e sistema de sucção e recalque deverão ser do tipo bruto, de gaveta, fabricação DECA, ou equivalente, e de acordo com as bitolas solicitadas em projeto.

      - - Coluna de distribuição

Os trechos compreendidos da derivação da caixa d’água até os registros de comando no interior das instalações sanitárias e ambientes com pontos de água deverão ser com tubulações e conexões de mesma marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação TIGRE, ou equivalente.

      - - Ramais e sub-ramais

Os trechos compreendidos dos registros de comando até as devidas peças de utilização deverão ser com tubulação e conexões de mesma marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação TIGRE, ou equivalente.

2.3 - Rede interna e sistema final de esgoto sanitário

- Os esgotos sanitários serão coletados através dos ramais de descarga e de esgoto até as caixas de inspeção e serão encaminhados para a Rede Pública de Esgoto Sanitário.

- Os ramais de esgoto, de descarga das instalações sanitárias e ambientes com pontos de esgoto serão encaminhados diretamente para as caixas de inspeção de esgoto.

2.2.4 - Esgoto

    - - Ramais De Descarga, Ramais De Esgoto, Tubos Ventiladores, Sub- coletores E Coletores De Esgoto

      - - Tubos e conexões

- As tubulações indicadas em PVC, deverão ser com tubos e conexões de mesma marca, rígido, com juntas soldáveis, na linha esgoto predial, de fabricação TIGRE, ou equivalente.

6.2.4.1.1.1 – a tubulação de esgoto das instalações sanitárias do segundo pavimento que passam pelo teto do pavimento técnico receberá isolamento acústico  com aplicação envoltória de manta de lã de vidro 50mm e acabamento envoltório final final com manta asfáltica estruturada pré-fabricada 3mm. Usar manta asfáltica com acabamento aluminizado. A suspensão se fará com arame galvanizado e braçadeiras de alumínio.

      - - Caixa de gordura

- Deverão ser com anéis pré-moldados de concreto armado, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, nas dimensões internas de acordo o projeto.

      - – Águas Pluviais

- Todas as calhas dos telhados serão alumínio liso 0.7mm cor natural ou pintadas, de acordo com o projeto.

- As prumadas das descidas de águas pluviais serão em PVC (internas) ou de alumínio pintado (externas), de acordo com o indicado em projeto. No canto esquerdo da fachada frontal, a tubulação PVC de águas pluviais AP-02, junto à divisa lateral, será isolada da alvenaria por uma canaleta vertical 160x160x160mm em chapa de alumínio

0.7 m. Após instalação da canaleta alumínio aplicar silicone estrutural nas juntas de montagem. Ver Projeto Hidrossanitário.

- As águas pluviais serão destinadas para o sistema público de coleta de águas pluviais.

      - - Caixas de inspeção

- Caixa de gordura, caixas de passagem e de inspeção de esgoto e de captação pluvial, ver detalhes folha HS-06 do Projeto Hidrossanitário.

    - - Acessórios

      - - Sifões

- Os sifões utilizados nos lavatórios e pias deverão ser do tipo copo metálico, marca DECA, ou equivalente.

      - - Caixas sifonadas

- As caixas sifonadas utilizadas para drenagem da água de piso das instalações sanitárias e interligação de eventuais peças, deverão ser de PVC rígido, marca TIGRE, ou equivalente, com porta grelha e grelha redondos em aço inoxidável, nas bitolas indicadas no projeto, ou similar.

    - - Sistema Final de Esgoto Sanitário

- O esgoto sanitário será ligado à Rede Pública de Coleta de Esgoto Sanitário

    - – Climatização-Aparelhos Individuais tipo Split

Serão instalados aparelhos individuais em cada ambiente, e de acordo com o quadro abaixo. A tubulação de gás será de cobre e instalada com isolante térmico; interligações elétricas entre as unidades condicionadoras de ar, presilhas  e abraçadeiras quando necessário, todos os suportes necessários a fixação dos condicionadores de ar, carga de gás. A tubulação dos gases bem como a tubulação do dreno das evaporadoras, serão instalados em eletrocalhas galvanizadas, suspensas e afastadas do teto e das paredes, serão em formato “U” em  suportes  especiais, pintadas na cor branco fosco, pintura eletrostática e dimensões de acordo com prancha HS-07.

| ambiente | equipamento | ciclo | volts | quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÉRREO |  |  |  |  |
| exposição temporária | Split Piso-Teto 58.000 buts, controle remoto sem fio, marca CARRIER, ou equivalente | frio | 380 | 01 |
|  | Split Hi-Wall 12.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER, ou equivalente | frio | 220 | 01 |
| Ação educativa | Split Hi-Wall 12.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER, ou equivalente | frio | 220 | 01 |
| 2º PVTO |  |  |  |  |
| exposição permanente | Split Hi-Wall 22.000btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER, ou equivalente | frio | 220 | 01 |
| exposição permanente | Split Piso-Teto 36.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER, ou equivalente | frio | 220 | 01 |
| exposição permanente + hall/espera do pvto. Tér. | Multi-Split Inverter, uma condensadora 34.000 btus controle remoto sem fio, marca DAIKIN, ou equivalente. 01 evaporadora Hi-Wall 17.000 btus 01 Evaporadora Hi-Wall 17.000 btus | quente e frio | 220 | 01 |
| restauro | Split- Hi-Wall 12.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER, ou equivalente | frio | 220 | 01 |
| hall/circ | Split- Hi-Wall 12.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER, ou equivalente | frio | 220 | 01 |
| espaço multi uso | Split Hi-Wall 9.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER | frio | 220 | 01 |
| 3º PVTO |  |  |  |  |
| reserva técnica | Split Hi-Wall 22.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER, ou equivalente | frio | 220 | 01 |
| curadoria + exp. Perm. | Multi Split Inverter, controle remoto sem fio marca DAIKIN, ou equivalente 01 Condensadora 23.000 btus 01 Evaporadora Hi-Wall 12.000 btus/h + 01 Evaporadora Hi-Wall 9.000btus | quente e frio | 220 | 01 |
| equipe técnica | Split Hi-Wall 22.000 btus, controle remoto sem fio, marca CARRIER INVERTER, ou equivalente |  |  |  |

# – Memorial Descritivo Sistemas de Instalações Elétricas, Lógica, Sonorização, FCTV, Telefonia, Preventivo Contra Incêndio:

  - - Generalidades

O  presente memorial descreve os Projetos do Sistema de Iluminação, Força BT, Lógica, Telefonia, CFTV, Áudio e Vídeo, Preventivo Elétrico de Incêndio e que os mesmos sistemas atuem conforme as normas específicas. NBR 5410 para elétrica BT, normas NBR 14.565 da ABNT-ANSI/TIA/EIA-568A- ANSI/TIA/EIA-569 para lógica, e outras correspondentes, para Recuperação, Restauração e Conservação da CASA BURKHARDT, localizada à Rua Lauro Müller,	53,	Bairro	Centro,	Itajaí/SC.

# - Instalações Elétricas, Lógica, Sonorização, FCTV, Telefonia, Preventivo Contra Incêndio

      - Os projetos de Instalações Elétricas, Lógica, Sonorização, Segurança, complementares ao projeto arquitetônico, integrante deste conjunto de documentos, deverá ser observado em todos os seus detalhes;

      - Deverão ser observados cuidados especiais na execução e,  quando forem necessários cortes em  alvenarias e pisos. Mesmo que previstos em projeto, a Fiscalização deverá ser alertada para junto com o autor optar pela solução mais adequada;

      - Fios e cabos elétricos, disjuntores e demais elementos desligados/sem uso deverão ser eliminados.

      - Toda fiação elétrica na parte antiga da edificação deverá ser acomodada em eletrocalhas indicadas no projeto elétrico. As fiações fora de eletrocalhas serão instaladas em eletrodutos de PVC rígido nos lugares pré-determinados no projeto. Nenhum fio ou cabo energizado deverá permanecer exposto ou em contato com outros elementos.

A fiação horizontal deverá ser instalada em eletrocalhas suspensas sob o forro e em eletrodutos metálicos sobre o rodapé, sendo que a fiação vertical será colocada nos eletrodutos metálicos a partir do rodapé ou das eletrocalhas, com caixas de inspeção devidamente fechadas por tampas.

Dínamo Engenharia / Eng. Jarbas Gastão mattedi CREA/SC 013911-8

# - Relação de pranchas

Para o presente memorial deverão ser consultados os seguintes documentos:

| prancha | local | Informações |
| --- | --- | --- |
| EL-01A | Térreo e pátio | Sistema de força (tomadas) e infra-estrutura utilizados pelos sistemas. |
| EL-01B | Térreo e pátio | Sistema de iluminação e controle automatizado nas áreas de visitação. |
| EL-01C | Térreo e pátio | Sistemas de lógica (rede), telefonia, antena, áudio e vídeo. |
| EL-02A | 2pavto. | Sistema de força (tomadas) e infra-estrutura utilizados pelos sistemas. |
| EL-02B | 2pavto. | Sistema de iluminação e controle automatizado nas áreas de visitação. |
| EL-02C | 2pavto. | Sistemas de lógica (rede), telefonia, antena, áudio e vídeo. |
| EL-03A | 3pavto. | Sistema de força (tomadas) e infra-estrutura utilizados pelos sistemas. |
| EL-03B | 3pavto. | Sistema de iluminação, controle convencional. |
| EL-03C | 3pavto. | Sistemas de lógica (rede), telefonia, antena, áudio e vídeo. |
| EL-04 | Geral | Diagrama unifilar e frontal quadros. |
| PI-01 |  | Planta Baixa Pvto. Térreo |
| PI-02 |  | Planta Baixa Segundo Pavimento |
| PI-03 |  | Planta Baixa Terceiro Pavimento |
| PI-04 |  | Central de Alarme/Luz de Emergência/Placa de Abandono de Local |
| PI-05 |  | Planta Baixa de Cobertura e Prumada |
| PI-06 |  | Corte e Detalhes |

# - SISTEMA EM BT.

      - Alimentação proveniente da rede de baixa tensão da concessionária. Sistema trifásico neutro aterrado através de cabo #35mm2.

      - Considerado 01 quadro elétrico em cada pavimento, sendo que o quadro geral se localiza no 2pavto, veja figura 01.

Dínamo Engenharia / Eng. Jarbas Gastão mattedi CREA/SC 013911-8

Figura 01

# - Aterramento

      - Devera ser feito aterramento em linha com 4 hastes de terra de 2m, sendo que a primeira haste fica na caixa de aterramento e as demais distanciadas 3m entre si e conectadas por cabo de cobre nu #35mm2, conforme figura 02

Figura 02

      - Como o sistema consiste em uma reforma e futura transformação em museu, foi ponderada instalações através de rodapés metálicos e eletrocalhas fixas abaixo do foro, ver figura 02

Figura 03

# - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:

      - Nas áreas de serviço, foi considerado luminância de 500Lux, utilizando luminárias com lâmpada de led de alta intensidade e ótima reprodução de cor (IRC>85).

      - Nas áreas de visitação utilização de spots direcionáveis dimerizaveis e luz indireta por led tubulares controladas.

      - - Do controle da iluminação:

        - Nas áreas comuns, foi considerado controle por interruptor convencional.

        - Nas áreas de visitação, o controle poderá ser realizado por qualquer equipamento que utilize browser (navegador), com a devida senha de acesso. Todas as “cenas de luz” e intensidade dos spots serão controlados por software residente na CLP ativado por browser ou teclados de pulso instalados nestes ambientes.

        - Áreas externas e marquises com acionamento automático programado, através de programação determinada na CLP de controle da iluminação. A mesma utilizada nos ambientes de visitação.

        - Para que seja possível o controle da intensidade luminosa de lâmpadas led, as mesmas devem utilizar drive (fonte) em tensão de 12 ou 24VDC.

        - Os componentes da parte de automação são padrão DIN (fixação em trilho), instalados em espaço definido no quadro de cada pavimento. Sendo que existira apenas uma CPU que controla todos os pavimentos por módulos nos quadros dos outros pavimentos. Na figura 04, esta indicado a CLP que controla todo o sistema.

Figura 04

# - Lógica

      - Rack de serviço de 36U instalado na sala de restauro no 2 pavimento, do qual será distribuído todos os cabos de rede (Cat6), telefonia, câmeras, antena do pavto. Conforme figura 05.

Figura 05

# - Cftv

      - Cada pavimento terá o seu gerenciador de imagens (DVR). As imagens serão gravadas localmente e a distância; dependendo de configuração para esta função.

      - Os equipamentos serão instalados no rack da sala de restauro no 2 pavto., alimentados pelo nobreak.

      - O trafego das imagens e áudio (caso aja) será através de cabo Cat5e e conversor par transado (já prevendo futura câmera IP), alimentação através de cabo paralelo bicolor #1,5mm2, conectado na fonte 12VDC, e esta conectado no nobreak,

      - O sistema de monitoramente também fará a função de alarme, programado para iniciar em hora especifica, através de sistema de demarcação de área protegida. Caso haja invasão desta área, automaticamente o DVR fará o acionamento das sirenes e envio de fotos e mensagens pré-determinadas para o pessoal da segurança.

# - Áudio e vídeo

Nas salas que houver projeção foi previsto rack 20 a 24U para instalar os equipamentos, conforme figura 06.

Figura 06

- As caixas acústicas serão fixas na eletrocalha ou na parede (acima de 2,2m), com controle de volume na subida mais próxima, conforme figura 07.

Figura 07.

- O sistema de potência do som ambiente do piso térreo serão instalados no rack da sala de projeção da área de visitas (museu), juntamente com sistema de microfone sem fio para palestras.

- O sistema de potência do som ambiente do 2 pavto e 3 pavto. , ficarão no rack da sala de projeção do 2 pavto.

# – Especificações Técnicas do Projeto Preventivo Elétrico

      - – Generalidades

As presentes especificações descrevem o Projeto Preventivo Elétrico para o restauro da CASA BURKHARDT, em Itajaí – SC.

Na elaboração deste projeto foram observadas as Normas da ABNT, NBR 5419; NBR 17240 e as Normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que durante a execução da obra, serão consultadas para qualquer esclarecimento ou decisão nos casos omissos no presente memorial.

# - Iluminação de Emergência

        - – Sistema por Blocos Autônomos

A iluminação de emergência será feita por blocos autônomos, alimentados por tomadas de energia em 220V exclusivas para este fim. Serão instalados blocos autônomos com lâmpada PL-9W.

          - Tensão de operação 12 Vcc;

          - Bateria selada;

          - Dispositivo de teste incorporado ao equipamento;

          - Autonomia de 2 horas;

          - Tempo de comutação inferior a 5 segundos do estado de vigília ao estado de funcionamento;

          - Circuito carregador para os blocos autônomos, com recarga automática de forma a permitir que a tensão da bateria permaneça com 100% da tensão nominal.

          - Carga baseada em corrente limitada com supervisão constante, evitando-se sempre carga rápida;

          - Supervisão constante da tensão da bateria associada a corrente de carga, evitando a evaporação do eletrólito;

          - O circuito carregador foi previsto de forma a possibilitar que as baterias recuperem sua carga até 80% em 12 horas, a partir do restabelecimento da energia da rede geral;

          - Seccionador de proteção da Fonte, para interrupção do fornecimento de energia desta fonte, quando a mesma atingir o limite de carga útil especificado pelo fabricante da bateria;

          - As passagens de estado de vigília ao estado de funcionamento e vice- versa devem acontecer simultaneamente para valores de tensão da rede normal, compreendidos entre 85% a 70% e entre 75% a 90%, para ambientes em que não possa haver interrupção do nível de iluminamento.

Os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes resista a uma temperatura de 70ºC no mínimo por uma hora.

A fixação dos pontos de luz será feita de modo que as luminárias não fiquem

          - Instaladas em altura superior às aberturas do ambiente.

          - Os condutores serão do tipo anti-chama embutidos em eletroduto de PVC ou aparente em eletroduto de ferro galvanizado.

      - - A iluminação de emergência garantirá um nível mínimo de iluminamento ao nível do piso, de:

        - 5 Lux em locais com desníveis:

          - Escadas;

          - Portas com altura inferior a 210cm; e

          - Obstáculos.

        - 3 Lux em locais planos:

          - Corredores;

          - Halls;

          - Elevadores; e

          - Locais de refúgios.

# – Sistema de Alarme e Detecção

        - - Central de Alarme

- O sistema será ligado a uma central de sinalização com funcionamento automático, indicação dos locais protegidos e de defeitos no sistema com dispositivo de isolamento do referido circuito, possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, e dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.

- A central de sinalização será instalada próxima a porta de saída dos funcionários, que é um lugar de permanente vigilância e fácil visualização, possuindo temporizador para acionamento do alarme geral, efetuados pelos acionadores com tempo de retardo de 3 a 5 minutos. No monitor haverá sinais visual e acústico com funcionamento instantâneo.

- A alimentação do sistema será do tipo emergência por meio de acumuladores em flutuação permanente, através de energia da Concessionária, com comutação automática e autonomia de uma (01) hora para funcionamento do alarme geral em tensão de 24Vcc.

        - – Instalação

          - - Os alarmes emitirão sons distintos de outros, em timbre e altura, de modo a serem perceptíveis em todo o pavimento ou área, tipo sirene eletrônica ou campainha com indicadores visuais.

          - - Serão observados nos alarmes uma uniformidade de pressão sonora mínima de 15dB acima do nível de ruído local. Devendo ter  a sonoridade com intensidade mínima de 90 dB e máxima de 115dB e frequência de 400 a 50 Hertz com mais ou menos 10% de tolerância.

          - - O sistema de alarme será composto por circuitos com sistema de proteção próprios de modo a preservar a central.

          - - Os cabos serão de cobre isolados para 750V, tipo anti-chama, quando em local abrigado e para 1000 V quando subterrâneas ou blindados quando em eletrocalhas.

          - - Toda fiação será alojada em eletroduto rígido, especificado para o sistema quando embutido ou ferro galvanizado e eletrocalha quando aparente.

# - Acionamento e Detecção

        - - Os acionadores do sistema serão do tipo Quebra-Vidro “Push Button”, em cor vermelha e terão inscrição instruindo o seu uso.

        - - Os acionadores serão instalados em locais visíveis e entre cotas de 1,20 e 1,50 m tendo como referência o piso acabado.

        - - Os detectores deverão estar em carga, com tensão de exploração de 24 cc.

        - - O número de acionadores de alarme será calculado de forma que o operador não percorra mais de 30 m, no pavimento ou área setorizada, para acioná-los.

- Os acionadores terão sinalização eletrônica visual e sonora e emitirão sons distintos de outros, em timbre e altura de modo a serem perceptíveis em toda a área.

- O sistema deverá ser automatizado, através de detectores, quando tratar-se de locais isolados ou para riscos especiais, tais como: porões, casas de máquinas, casas de bombas, cabines de transformadores, depósitos e similares e edificação com carga de fogo superior a 120 kg/m².

- Quando automatizado, o sistema deverá estar interligado ao sistema de alarme e terminar na central de sinalização.

- Os detectores serão selecionados em conformidade com a geometria do ambiente, desenvolvimento do provável processo de combustão, da ventilação do ambiente, da atmosfera local, do espaço ocupacional e da área de proteção.

- Parágrafo único – A distribuição de detectores será procedida de modo a não existirem áreas brancas.

- Os detectores serão distribuídos por pavimentos ou áreas setorizadas, de modo a permitir a imediata localização do início de incêndio.

- A fiação que atende aos detectores deverá correr em eletroduto rígido, podendo ser instalada junto à fiação do sistema de alarme.

- Cada laço deverá agrupar determinado número de detectores não superior a 12.

- Os detectores deverão estar em carga, com tensão de exploração de 24v.

# – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas adotado foi o da Gaiola de Faraday, constituído pela estrutura metálica e também pelas telhas metálicas da cobertura, formando um sistema único e interligado entre si, com perfeita continuidade metálica, devidamente aterrado na malha de terra geral, conforme demonstrado em plantas baixas e cortes do projeto.

# – Sistema de Aterramento

          - - O sistema de terra estabelece uma resistência ôhmica não superior a 10 ohms para edificações em geral.

          - - A edificação possui diversas descidas que serão interligadas na malha

única no solo e aos demais prédios.

          - - Sistema de terra, em solos úmidos, deverão	ser utilizados, preferen-

cialmente junto ao lençol freático, no mínimo eletrodos, nas medidas 5/8" x

244 cm, distante 3 metros entre si e interligados pelo mesmo condutor de descida.

          - - Os eletrodos de terra não poderão ser instalados nas seguintes

condições:

1 - Sob revestimento asfáltico;

metros;

- - Sob concreto;

- - Sob argamassa em geral;

- - Em postos de abastecimento d'água;

- - Em centrais de gás ou próximas delas, a menos de dois

- - Em fossas sépticas;

- – e, a menos de 50 cm das fundações.

  - Em solo seco, arenoso ou rochoso, havendo dificuldade de ser conseguido o mínimo de resistência ôhmica estabelecida, será necessário o acréscimo de eletrodos, ou o emprego de fitas dispostas radialmente ou ainda pela construção de poços de sal e carvão, tendo ao  fundo, uma placa de cobre de 2 mm x 0,25 m2,ligado ao cabo de descida.

  - Quando se verificar que uma tomada de rocha de pequena profundidade se localiza no lugar  de ligação a terra, deverão der enterradas fitas de valores radiais de 4 metros de comprimento e profundidade uniforme em torno da rocha.

  - Caso a resistência do aterramento seja superior a especificada na nota 1, deverá ser acrescentado novas hastes mantendo uma distancia mínima entre as mesmas de 300cm.

  - Os materiais utilizados não formam corrosão galvânica entre si.

  - As interligações entre massas metálicas e o SPDA serão as mais curtas possíveis.

# – Condutores de Descida

          - - Todas as descidas serão interligadas entre si no solo.

          - - O ângulo de curvatura dos condutores de descida deve sempre ser igual ou maior a 90 graus.

          - - Em locais onde possa ser atacado quimicamente o condutor de descida deverá ser revestido apropriadamente por material resistente ao ataque.

          - - Para diminuir os riscos de aparecimento de centelhamento perigoso, deve-se dispor as descidas de moda que:

Dínamo Engenharia / Eng. Jarbas Gastão mattedi CREA/SC 013911-8

            - - A corrente percorra trajetos bem paralelos; e

            - - O comprimento desses trajetos seja o mais curto possível.

              - As descidas foram distribuídas no perímetro do volume a proteger, de maneira que seus espaçamentos mínimos não sejam  superiores aos valores indicados na tabela das Normas do Corpo de Bombeiros.

As descidas serão feitas no interior do pilar por meio de cabo de cobre nu, concretado durante a execução do mesmo. Na parte superior e inferior do pilar, o cabo sai para o

              - exterior a fim de permitir a conexão com a estrutura metálica e a malha de terra por meio de solda exotérmica ou conector bimetálico.

              - A distância máxima entre afastadores será de 2 (dois) metros, quando houver.

              - Os suportes dos afastadores serão do mesmo material do condutor, de outro material que não forme par eletrolítico ou qualquer  material, desde que haja uma perfeita separação entre as partes metálicas.

              - A instalação do suporte de fixação dos afastadores será executada de modo a evitar esforços do cabo de descida sobre a conexão com o captor.

              - O suporte guia deve ter forma e escoamento tais que protejam o cabo de descida contra oxidação e desgaste.

              - As massas metálicas estendidas na altura do telhado ou acima deste, serão ligados entre si e a instalação de SPCDA mais próxima.

              - O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será feito por meio de gaiola de Faraday, sendo que o captor será uma malha com fita de alumínio de ¾” x ¼”, distribuída pela cobertura.

              - Serão utilizadas três descidas com cabo de 35mm2 dentro de eletroduto de 2” embutido na alvenaria e uma descida com fita de alumínio de

¾” x ¼” aparente.

Dínamo Engenharia / Eng. Jarbas Gastão mattedi CREA/SC 013911-8

              - Os ângulos de curvatura dos condutores de descida, devem ser sempre iguais ou superiores a 90 graus.

              - As interligações entre as barras de descida e os cabos de descida, feitas no primeiro  andar, serão executadas por meio de conectores de aperto, do tipo e material adequado.

              - A interligação entre os cabos de descida e os eletrodos de aterramento deverá ser firmemente executada por meio de conectores de aperto, do tipo e material adequado.

              - A resistência ôhmica do sistema de terra não poderá ser superior a 10 ohms.

# – Sistema de Pára-Raio

        - - O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será feito por meio de gaiola de Faraday, sendo que o captor será uma malha com fita de alumínio de ¾” x ¼”, distribuída pela cobertura.

        - - Serão utilizadas três descidas com cabo de 35mm2 dentro de Eletrodu

to de 2” embutido na alvenaria e uma descida  com fita de alumínio de ¾” x

¼” aparente.

        - - Os ângulos de curvatura dos condutores de descida, devem ser sempre iguais ou superiores a 90 graus.

        - - As interligações entre as barras de descida e os cabos de descida, feitas no primeiro andar, serão executadas por meio de conectores de aperto, do tipo e material adequado.

        - - Interligação entre os cabos de descida e os eletrodos de aterramento deverá ser firmemente executada por meio de conectores de aperto, do tipo e material adequado.

        - - resistência ôhmica do sistema de terra não poderá ser superior a 10 ohms.

# -  Sistema de Detectores de Fumaça

        - - Sistema Detectore de Fumaça

Dínamo Engenharia / Eng. Jarbas Gastão mattedi CREA/SC 013911-8

Serão usados detectores de fumaça marca Engesul, ou equivalente e de acordo com aprovação da Fiscalização.

| Código | unid | quantidade | produto |
| --- | --- | --- | --- |
| 4610080 | pç | 1 | Central de alarme SLIM 4 Laços |
| 4613501 | pç | 31 | Detector de Fumaça endereçável ORB- F32 |
| 4612006 | pç | 3 | Acionador Manual endereçável c/ Sirene IP20 |
| 4616504 | m | 200 | Cabo blindado 2x0,75mm² |
| 4616505 | m | 60 | Cabo blindado 2x1,50mm² |

        - – Cabo Blindado p/ Incêndio

          - - Os cabos devem atender aos requisitos da NBR 9441/1998. Os cabos apropriados para uso em sistemas anti-incêndio serão de cobre eletrolítico, rígidos, tempera mole, classe I, isolados em PVC/A com classe de isolamento de 600V, torcidos paralelamente, possui uma fita separadora de poliéster aluminizada e blindagem eletrostática com condutor dreno de cobre estanhado, cobertura em PVC/E classe 105ºC anti-chama, na cor vermelha, e possuír resistência mecânica adequada para instalação em eletro calhas.

          - - Os cabos devem ser certificados, com a apresentação de testes e comprovações técnicas que incluem testes de imunidade a interferências eletromagnéticas e rádio-interferência. Os testes e comprovações para os cabos devem ser realizados em laboratórios credenciados pelo INMETRO. Para interligação dos laços de entrada e saída deverá ser utilizado cabos de 2 vias 2x0,75mm² e para os avisadores 2 x 1,50 mm², respeitando a queda de tensão de ΔV=6%.

          - - Características

Dínamo Engenharia / Eng. Jarbas Gastão mattedi CREA/SC 013911-8

# – Normas Técnicas

- Todo o sistema deve obedecer às normas técnicas respectivas em cada caso. Serão consideradas as seguintes normas para vistoria no sistema:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas técnicas;

- NBR 17240 - Execução de Sistemas de Alarmes de Incêndio;

- NR 10, Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

- ABNT NBR 5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Dínamo Engenharia / Eng. Jarbas Gastão mattedi CREA/SC 013911-8

# Limpeza e Entrega da Obra

  - – Limpeza e Entrega da Obra

  - – Serão aqui considerados como limpeza os serviços de raspar, calafetar os pisos, lavar e retirar os detritos que ficam aderentes às louças, aos aparelhos de iluminação, aos vidros a aos metais e ferragens e outros. Cuidado especial deverá ser observado na limpeza dos vidros junto às peças das esquadrias. A limpeza deverá ser feita de modo a não danificar ou arranhar vidros e pintura das janelas. Para a limpeza dos vidros será usado removedor de tinta.

  - – Limpeza de pisos de material de cimento com ácido muriático em solução 1:5 de água, o local esfregado; logo em seguida, deverá ser lavado com bastante água. Na limpeza dos pisos, deve-se ter o cuidado de tampar ralos, afim de que os detritos provenientes da limpeza não venha a obstruí-los.

  - – Os metais dos aparelhos sanitários e ferragens serão limpos com removedor de tintas e resinas, quando se acharem sujos destes materiais. Em caso contrário, serão unicamente polidos com flanela seca até recuperarem o seu brilho natural.

  - – Os aparelhos sanitários serão lavados somente com água e sabão. Deve-se tirar com cuidado o excesso de massa que foi utilizada na colocação das peças de metal. É vedado o uso de ácido nas louças sanitárias, nem mesmo palha de aço. Os restos dessa limpeza não deverão ser jogados no esgoto do aparelho.

  - – O canteiro de obras deverá estar limpo, livre de entulhos e detritos decorrentes das obras.

# 4.2. Entrega da Obra

- O Construtor, antes da comunicação do término da obra, deverá efetuar uma vistoria final do prédio, acompanhado autor do projeto e da Fiscalização.

- Serão verificadas todas as partes aparentes que constituem o acabamento final da obra. Serão verificadas as instalações, fazendo prova de isolamento e queda de tensão dos circuitos conforme determina a NBR 5410/90;  a existência de possíveis vazamentos e a colocação dos aparelhos em funcionamento.

# RRT e ART projetos complementares