## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2022-05-16
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA REVITALIZAÇÃO REFORMA E ISOLAMENTO DIELÉTRICO DOS POSTES METÁLICOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AV GOVERNADOR ADOLFO KONDER, COM PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA CELESC – ITAJAI – SC BAIRRO SÃO VICENTE. | [6 empty] | REVISÃO: | R00
LOCAL: | AVENIDA ADOLFO KONDER - SÃO VICENTE - ITAJAI - SC | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
| 1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | [5 empty] | 2526090.4 | 3337209.05 | 100%
MERC. | 1.1 | Reconstruçao de meio fio altura de 0,40cm com ferro amarrado de 6,0mm, estampa de peixinho e pintura | m | 500 | 210.1 | 52.53 | 262.63 | 131315 | 164143.75 | 4.919%
MERC. | 1.2 | Retirada e destinação de materias inerente a obra (barro/concreto/areia/lajotas/paver/asfalto etc...) | m³ | 110 | 89.9 | 22.48 | 112.38 | 12361.8 | 15452.25 | 0.463%
MERC. | 1.3 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 50cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual ou com maquina, aplicação de areia compactada, reaterro, e recomposição de grama, e fita de advertência quando for o caso. | und | 2600 | 41.1 | 12.33 | 53.43 | 138918 | 173647.5 | 5.203%
MERC. | 1.4 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | und | 3 | 389 | 116.7 | 505.7 | 1517.1 | 1896.38 | 0.05683%
MERC. | 1.5 | Retirada e reinstalação de placas antiderrapante metalicas para iluminação ponte (já existente) | m² | 100 | 335.8 | 100.74 | 436.54 | 43654 | 54567.5 | 1.635%
MERC. | 1.6 | Fornecimento de poste em aço galvanizado a fogo poligonal reto diâmetro 150,00mm no solo e 80,00mm, no topo, altura util total 10.000mm base flangeada com os 04 chumbadores | und | 33 | 3780.85 | 1134.26 | 4915.11 | 162198.63 | 202748.29 | 6.075%
MERC. | 1.7 | Serviços de recuperação e Isolamento dielétrico em postes de AÇO (estrutura já existente, a fornecer) da iluminação publica DA AVENIDA GOVERNADOR ADOLFO KONDER, diâmetro 150,00mm no solo e 90,00mm, no topo, altura total 10.000mm, altura útil 10,000mm com base FLANGEADA, a revitalização consiste em, retirada, transporte, avaliação estrutural dos postes (soldas galvanização e etc.) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), instalação de FLOREIRAS EM FORMA DE BARCO com medidas aproximadas, C 1.700mm x L 700 mm x A 200 mm, confeccionados em fibra de vidro laminada, e fornecimento de 11 vazos 1,75 litros por floreira, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos, troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável, tratamento da superfície dos postes por galvanização a fogo, apos deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura GelCoat isoftálico, com proteção uv na cor banco e azul, e reinstalação dos postes nos locais pre existentes. | Peça | 87 | 3100 | 930 | 4030 | 350610 | 438262.5 | 13.13%
MERC. | 1.8 | Fornecimento ou confecção de estrutura em forma de Veleiro, para suportar 04 projetores, comprimento aproximado de 3.000mm, largura aproximada 1.100mm, em tubo de aço 1010/1020, Ø 60,0mm, tratamento da superfície de toda estrutura por galvanização a fogo, apos deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura GelCoat isoftálico, com proteção uv na cor azul RAL 5010, e sua instalação nos postes em locais pre existentes. | Peça | 76 | 1050.45 | 315.14 | 1365.59 | 103784.84 | 129731.05 | 3.887%
MERC. | 1.9 | Projetor para iluminação pública com facho de luz ASSIMÉTRICO, intensidade máxima de 400 cd/1000klm com variação aceitável de +ou- 5% em 60 graus no eixo vertical considerando a instalação da luminárias paralela ao solo, Leds do tipo Mid Power, tecnologia ‘Silicon Carbide Based Semicondutor’, montados em circuitos estampados em alumínio do tipo MCPCB, com condutividade de térmico de 3W/mK proporcionando excelente dissipação de calor , potência de 200W, com variação aceitável de +ou- 5%, eficiência luminosa ≥ à 110 lm/W (Output). Driver eletrônico de elevada eficiência e durabilidade com possibilidade de dimerização de 1-10V, alimentação de 120 a 277 V e 47,5 a 63 Hz, integrado a luminária evitando conexões externas entre modulo e driver. Fator de potência >95 e THD<20.Proteção contra surtos de 6kV diff. e 6kV com. Com DPS integrado de 10kV/12kA. Temperatura de cor: 4000K com variação aceitável de +ou- 5%. Alto índice de Reprodução de Cores (IRC) >80. Baixa emissão de raios UV e IR. Lentes fabricadas em PMMA com transparência elevada que não sofre desgaste com raios Ultra Violeta. Altíssimos índice de aproveitamento do fluxo luminoso. Corpo em alumínio injetado, com baixo teor de cobre, alta resistência a agentes atmosféricos e pintados eletrostaticamente com tinta a pó com poliéster na cor RAL 5010 Blue Royal. Grau de proteção IP66. Vidro de #4mm serigrafado temperado de alta transparência. Grau de proteção contra impactos IK08. Elementos de fixação externos em aço inoxidável. Vedações em borracha de silicone antienvelhecimento, resistente a intempéries e oscilações de temperatura. Alça de fixação em aço galvanizado à fogo, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor RAL5010 Blue Royal. Entrada de cabos pela parte inferior do projetor através de prensa cabos tecno polímero IP66/68. Válvula de equalização da pressão interna em teflon PTFE resistente a chuva ácida, sais e líquidos corrosivos devido a sua propriedade hidrofobias e oleofóbicas com grau de proteção IP69K garante menor temperatura interna. Com base 07 pinos para instalação de relé fotoelétrico e ou antena para tele gestão. Temperatura de -operação -40°C/+45°C. Para ligação à rede o projetor deve ser fornecido com cabo isolado de cobre flexível, PVC, 3X1,0mm2, mínimo 1kV de isolação, formação mínima com 3 fios, com conector plug&socket IP66/68 com sistema X-DRY anti-condensação resistência a teste de sal, Salt solutions, 35°C conforme EN60068-2-11:2000, Test Ka (168h), contatos com parafusos M3. Peso aproximado de 5,5kg. Vida útil mínima de 100.000 horas (L70@Ta=35°C) e Garantia 5 anos. Deverão ser fornecidas as curvas fotométricas da luminária em formato eletrônico através de arquivo no formato IES, ensaiada em laboratório reconhecido pelo Inmetro Apresentar relatório LM-80 do fabricante do Led com tradução juramentada. Grau de proteção IP66 para luminária, ensaio de impactos mecânicos externos IK08, de laboratório reconhecido pelo Inmetro. | Peça | 304 | 2443.98 | 733.19 | 3177.17 | 965859.68 | 1207324.6 | 36.18%
MERC. | 1.10 | Projetor para iluminação pública com facho de luz ASSIMÉTRICO ITEM 1.9 MANUTENÇÃO FUTURA | Peça | 10 | 2443.98 |  | 2443.98 | 24439.8 | 30549.75 | 0.9154%
MERC. | 1.11 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 080W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpam-te na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 4.000k (± 300k); potência máxima do sistema (080 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 130 LM/W (± 05%) comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. | Peça | 11 | 1050.48 | 315.14 | 1365.62 | 15021.82 | 18777.28 | 0.5627%
MERC. | 1.12 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 080W(+ou- 5%), ITEM 1.11 MANUTENÇÃO FUTURA | Peça | 3 | 1050.48 |  | 1050.48 | 3151.44 | 3939.3 | 0.118%
MERC. | 1.13 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 180W (+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpam-te na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 4.000k (± 300k); potência máxima do sistema (180 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 130 LM/W (± 05%) comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. | Peça | 11 | 1290.33 | 387.1 | 1677.43 | 18451.73 | 23064.66 | 0.6911%
MERC. | 1.14 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 180W (+ou- 5%), 1.13 MANUTENÇÃO FUTURA | Peça | 3 | 1290.33 |  | 1290.33 | 3870.99 | 4838.74 | 0.145%
| 1.15 | Entrada padrão Celesc com Caixa de medição para medidor trifásico em policarbonato com visor inclinado com lente para leitura, montada e devidamente ligada. | pç | 6 | 1890.76 | 567.23 | 2457.99 | 14747.94 | 18434.93 | 0.5524%
MERC. | 1.16 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 5200 | 5.25 | 1.58 | 6.83 | 35516 | 44395 | 1.33%
MERC. | 1.17 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 93 | 85.9 | 25.77 | 111.67 | 10385.31 | 12981.64 | 0.389%
MERC. | 1.18 | Tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 93 | 125.78 | 37.73 | 163.51 | 15206.43 | 19008.04 | 0.5696%
MERC. | 1.19 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 12 | 391 | 117.3 | 508.3 | 6099.6 | 7624.5 | 0.2285%
MERC. | 1.20 | Tampa de ferro fundido 70X40cm padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 12 | 425.9 | 127.77 | 553.67 | 6644.04 | 8305.05 | 0.2489%
MERC. | 1.21 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 6 | 320.89 | 96.27 | 417.16 | 2502.96 | 3128.7 | 0.09375%
MERC. | 1.22 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 6 | 71.99 | 21.6 | 93.59 | 561.54 | 701.93 | 0.02103%
MERC. | 1.23 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 6 | 35.12 | 10.54 | 45.66 | 273.96 | 342.45 | 0.01026%
MERC. | 1.24 | Fita de alumínio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 20 | 3.11 | 0.93 | 4.04 | 80.8 | 101 | 0.003026%
MERC. | 1.25 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 6 | 63.89 | 19.17 | 83.06 | 498.36 | 622.95 | 0.01867%
MERC. | 1.26 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 2600 | 4.11 | 1.23 | 5.34 | 13884 | 17355 | 0.52%
MERC. | 1.27 | Cabo de cobre PP 4x2,50mm, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com formação dos cabos (4 X 2,50 mm²)- (fase A / fase B/ fase C e (neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1050 | 7.1 | 2.13 | 9.23 | 9691.5 | 12114.38 | 0.363%
MERC. | 1.28 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3500 | 16.99 | 5.1 | 22.09 | 77315 | 96643.75 | 2.896%
MERC. | 1.29 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3500 | 16.99 | 5.1 | 22.09 | 77315 | 96643.75 | 2.896%
MERC. | 1.30 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3500 | 16.99 | 5.1 | 22.09 | 77315 | 96643.75 | 2.896%
MERC. | 1.31 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3500 | 16.99 | 5.1 | 22.09 | 77315 | 96643.75 | 2.896%
MERC. | 1.32 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 3500 | 16.99 | 5.1 | 22.09 | 77315 | 96643.75 | 2.896%
MERC. | 1.33 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 10 a 35MM com conector | und | 279 | 63.52 | 19.06 | 82.58 | 23039.82 | 28799.78 | 0.863%
MERC. | 1.34 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 279 | 7.1 | 2.13 | 9.23 | 2575.17 | 3218.96 | 0.09646%
MERC. | 1.35 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 99 | 2.11 | 0.63 | 2.74 | 271.26 | 339.08 | 0.01016%
MERC. | 1.36 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 99 | 3.19 | 0.96 | 4.15 | 410.85 | 513.56 | 0.01539%
MERC. | 1.37 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 99 | 32 | 9.6 | 41.6 | 4118.4 | 5148 | 0.1543%
MERC. | 1.38 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 435 | 12.32 | 3.7 | 16.02 | 6968.7 | 8710.88 | 0.261%
MERC. | 1.39 | Fita de auto fusão, rolo com 10m (± 2M PEÇA) | und | 18 | 16.9 | 5.07 | 21.97 | 395.46 | 494.33 | 0.01481%
MERC. | 1.40 | Fita isolante comum, rolo com 20m (± 2M PEÇA) | und | 9 | 5.78 | 1.73 | 7.51 | 67.59 | 84.49 | 0.002532%
MERC. | 1.41 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø800 X 1000mm e chumbadores | und | 87 | 690 | 207 | 897 | 78039 | 97548.75 | 2.923%
MERC. | 1.42 | Concreto FCK 20MPA (0,60 X 0,60 X 3,14 X 1,00M) | M³ | 30 | 460 | 138 | 598 | 17940 | 22425 | 0.672%
MERC. | 1.43 | Corte de asfalto para travessia de rua com maquina de corte de asfalto | m | 220 | 45 | 13.5 | 58.5 | 12870 | 16087.5 | 0.4821%
MERC. | 1.44 | Recomposição de asfalto para travessia de rua com reaterro | m | 220 | 79.9 | 23.97 | 103.87 | 22851.4 | 28564.25 | 0.8559%
MERC. | 1.45 | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 87 | 65.11 | 19.53 | 84.64 | 7363.68 | 9204.6 | 0.2758%
MERC. | 1.46 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 87 | 69.73 | 20.92 | 90.65 | 7886.55 | 9858.19 | 0.2954%
MERC. | 1.47 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma expansiva). | und | 87 | 63.19 | 18.96 | 82.15 | 7147.05 | 8933.81 | 0.2677%
|  | TOTAL | [5 empty] | 2526090.4 | 3337209.05 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI .
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
[7 empty] | CREA/SC 17.771-4 |  |  |  | 0
2022-05-16

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA REVITALIZAÇÃO REFORMA E ISOLAMENTO DIELÉTRICO DOS POSTES METÁLICOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AV GOVERNADOR ADOLFO KONDER, COM PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA CELESC – ITAJAI – SC BAIRRO SÃO VICENTE. |  |  |  | DATA: | 2022-05-16
LOCAL: | AVENIDA JOCA BRANDAO CENTRO ITAJAI |  |  |  | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) | P | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | 3337209.05 |  | 834302.2625 | 834302.2625 | 834302.2625 | 834302.2625 | 3337209.05
|  |  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 834302.2625 | 834302.2625 | 834302.2625 | 834302.2625 | 3337209.05
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 3337209.05 |  | 834302.2625 | 834302.2625 | 834302.2625 | 834302.2625 | 3337209.05
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%