MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA DO CIDADÃO

IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE

VIDEOMONITORAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OUTUBRO / 2017

MEMORIAL DESCRITIVO

# JUSTIFICATIVA

O Município de Itajaí, através da Secretaria de Segurança do Cidadão, participa do convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com interveniência do Comando Geral da Polícia Militar e Delegacia Geral da Polícia Civil, que tem por objeto a cooperação entre o Município de Itajaí e a SSP/SC, para manutenção do sistema de videomonitoramento urbano composto de central e dos pontos de monitoramento no Município.

Com isso, o Município torna-se também responsável pela implantação de novos pontos de monitoramento, objetivando sempre a busca por maior segurança dos seus cidadãos.

# MEMORIAL DESCRITIVO

## OBJETIVO

O objeto desta especificação consiste na contratação de empresa para IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

## ESPECIFICAÇÃO DO PONTO DE VÍDEO MONITORAMENTO

O ponto de vídeomonitoramento é composto por: Câmera Speed Dome Network; Unidade integrada de transmissão, alimentação e controle (UI-TAC) e Coluna metálica (poste).

## CÂMERA SPEED DOME NETWORK 2,0M 20X

Design tipo dome; interface de rede incorporada interna para monitoramento remoto 100Base-TX em protocolo de internet (TCP/Ipv4/v6) com conexão RJ45; sensor de imagem tipo CCD, CMOS ou MOS de 1/2.8" a 1/4"; resolução de imagem de 1.920 x 1080 pixel´s a 30 fps; zoom óptico de 20 vezes; compactação de imagem H264 em resolução 1.920 x 1080; dois streams de vídeo; iluminação de 0,8 lux em cores e de 0,07 lux em preto e branco; função dia e noite (day-night) efetivo (com filtro de infravermelho (IR) removível); rotação horizontal de 360º contínuo; rotação vertical de 90º; velocidade de pan de 280º/s; velocidade de tilt de 100º/s; configuração de 30 posições pré-programadas com execução automática e manual; mecanismo de lente com foco automático e manual; máscara de privacidade configurável; estabilizador de imagem automático; WDR; entrada para conexão de dispositivo de alarme externo; saída para controle de dispositivo externo; controle automático de ganho (AGC); entrada e saída de áudio; com slot para cartão de memória; fornecimento de 01 cartão de memória de 32 GB instalado e configurado.

A câmera deverá ser totalmente compatível com o software Digifort. A lista de câmeras/equipamentos integrados está disponível em: http://www.digifort.com.br/compatibilities. Deverá ser apresentado declaração do fabricante do software Digifort atestando a compatibilidade da câmera com o mesmo. Esta exigência se faz necessária uma vez que o sistema atualmente utilizado pela SSP/SC é o Digifort, e os equipamentos a serem utilizados devem, necessariamente, serem compatíveis para possibilitar a operacionalização pela CRE - Central Regional de Emergências de Itajaí.

## UNIDADE INTEGRADA DE TRANSMISSÃO, ALIMENTAÇÃO E CONTROLE (UI-TAC)

Unidade integrada para suportar a alimentação dos pontos de monitoramento, a conexão com a rede de transmissão e o controle e registro de chamados técnicos em tempo real.

Caixa metálica de uso externo com grau de proteção IP66; dimensões mínimas de 370 x 510 x 190 mm, e as máximas não devem ultrapassar em 20% estas medidas. Construção monobloco em chapa de alumínio 5052-H32 com espessura mínima de 1,5 mm para corpo da caixa e porta com solda contínua nos 4 cantos; porta com abertura lateral com sistema de vedação em poliuretano expandido ou borracha de alta qualidade; pintura eletrostática a pó poliéster, teto, paredes e porta com defletores formando uma parede dupla para a caixa impedindo que a radiação solar se propague para o interior da caixa e promova a ventilação no entorno da caixa. A caixa deverá ser dimensionada para dissipar todo o calor produzido pelos equipamentos sem a necessidade de ventilação forçada e não deverá trocar atmosfera, de forma que a eventual presença de maresia no exterior não se propague para o interior da caixa de forma a não contaminar os equipamentos instalados em seu interior. Placa de montagem interna em aço zincado com 2,0mm de espessura mínima. Parafusos e arrebites deverão ser em aço inoxidável. Placa de montagem, carcaça e porta com pontos de aterramento. Deve ser fornecida com pontos externos para fixação em poste via abraçadeiras externas, sem a necessidade de furar a caixa e não comprometer seu grau de proteção.

Sistema de Transmissão: Equipado com suporte a conexão com a rede de dados do Ponto de Monitoramento e integrado com a rede de comunicação de dados em protocolo TCP/IP;

Sistema de Alimentação: Equipada com retificador de baterias para 24Vcc, um relé de falta de energia, de forma a sinalizar na central toda vez que faltar energia no ponto de captura, duas baterias seladas, reguladas por válvulas, de gel em tecnologia VLRA em série para extrair 24VCC dimensionadas para manter o ponto de monitoramento por pelo menos 4 horas de autonomia, um oscilador 24VCA x 60Hz / 3A para alimentação da Câmera Speed Dome IP. Saídas de alimentação auxiliares de 24, 12, 9 e 5 VCC x 1A com fusíveis auto regenerativos. A UI-TAC deve prever circuito de proteção de entrada de energia com pelo menos disjuntor e DPS de 275V x 20KA e duas tomadas de serviço 220VCA conforme alimentação da localidade. O circuito de retificador deve ser com transformador isolado e bivolt (110/220V) com comutação automática e do tipo inteligente que verifica a condição da bateria, não enviando carga quando estas já estirem carregadas de forma a prolongar a vida útil das mesmas. Não serão aceitos circuitos tipo no-break, onde deixam passar as flutuações e espúrios da rede elétrica para os equipamentos, além dos transiente gerados pela comutação dos enrolamentos do estabilizador do mesmo e da comutação no caso de falta de energia elétrica.

Sistema de Controle: Dispor de sensor com propriedade autodestrutiva de identificação por rádio freqüência na faixa 860 a 960,00 MHz, Classe I, Geração II com código eletrônico de produto e memória mínima de 240 bits, configurado com as informações do ponto de monitoramento específico e totalmente integrado com o Sistema de Controle de Chamados da Polícia Militar;

Complementos: braçadeiras de fixação compatíveis com poste cilíndrico com diâmetro de 4 polegadas; entregar com projeto elétrico e lógico, montada e instalada nos postes;

A unidade deve ser fornecida totalmente montada e funcional, integrada ao Sistema de Controle de Chamados da Polícia Militar, fornecendo relatórios com informações inequívocas sobre as datas, locais e responsáveis pelos atendimentos.

Adesivo do programa bem-te-vi fixado na porta da unidade, ocupando 70% da extensão e a inscrição POLÍCIA MILITAR.

Deverá ser apresentado catálogo técnico do fabricante do produto, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas acima em todos os seus itens, de preferência grifadas em destaque, a fim de facilitar a identificação. O catálogo deverá ser apresentado para a Unidade Completa.

Caso os catálogos técnicos apresentados omitirem alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos acima, deverá ser anexada ao mesmo a declaração do fabricante, com assinatura reconhecida, contemplando estas informações.

Garantia 12 meses.

## COLUNA METÁLICA (POSTE)

Cilíndrico; construção em ferro galvanizado a fogo com espessura de 2,5 mm; diâmetro externo de 4 polegadas; altura total de 7 metros; fechamento superior; com suporte e três isoladores tipo roldana.

Fornecimento e instalação em local definido no projeto.

Fixação por engastamento, com sistema de aterramento na base inferior do poste.

Deverá ser previsto uma manilha de concreto, uma vez que os locais de fixação poderão apresentar necessidade em razão da instabilidade do solo. Esta deverá ser  preenchida com areia compactada e selada no topo com concreto, de forma a minimizar a ocorrência de acidentes ou vandalismos.

Deverá ser fornecida com PROLONGADOR DE SUPORTE, uso externo; construído em ferro galvanizado a fogo; sistema de fixação compatível com a caixa de proteção e com poste cilíndrico com diâmetro de 4 polegadas; permitir fácil ajustamento de posição de altura e movimento lateral; possuir ângulo de inclinação em relação ao poste (lado superior de 60 (sessenta) graus); comprimento mínimo de 100 cm; adesivo em ambos os lados, ocupando 90% da extensão, com o logo do programa bem-te-vi e a inscrição EMERGÊNCIA 190. É proibido logo da Contratada. Com PLACA em chapa galvanizada #18, com impressão digital, dupla face, seguindo modelo e cores definidas, não refletiva, medindo 0,45 x 0,30 m, abraçadeiras com parafusos galvanizados para fixação da placa ao poste. Submeter, antes da entrega, para homologação da impressão.

## PONTO DE ENERGIA

O ponto de videomonitoramento deverá ser entregue com a energia ligada, ou seja, conectado à rede de energia da concessionária local, no caso, a Celesc. Para tanto, deverá ser solicitado a ligação de energia à concessionária, através de ofício expedido pela Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão - SMSC de Itajaí. Contudo, a responsabilidade pelo padrão de entrada de energia, de acordo com as exigências da Celesc, deverão ser plenamente atendidos pela Contratada.

O padrão de entrada de energia deverá atender a especificação da Instrução Normativa da Celesc e-321.0001, disponível em: http://novoportal.celesc.com.br/portal/images/arquivos/normas/E3210001.pdf.

O padrão poderá ser alterado, por exemplo, para medição em poste da rede de energia com caixa com lente, mas somente poderá ser aplicado se aprovado pela Celesc.

## LINK DE COMUNICAÇÃO

Para o perfeito funcionamento do sistema, deverá ser implantado um link de conexão através de fibra óptica, o qual será disponibilizado pelo Município de Itajaí, através de contrato específico.

A qualquer tempo e na dependência de convênio celebrado entre a SSP/SC e o Município de Itajaí, o link de comunicação poderá ser contratado pela SSP/SC.

Caso não haja possibilidade ou disponibilidade de link por fibra óptica, poderão ser adotadas outras formas de comunicação, desde que previamente acordadas com a SSP/SC, CRE-Itajaí (Central Regional de Emergências) e o Município de Itajaí.

Assim, não faz parte do escopo de fornecimento deste projeto o link de comunicação, devendo ser tratado de forma autônima e a parte.

## LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO

Os locais de implantação serão definidos em conjunto com a Central Regional de Emergências de Itajaí e disponibilizadas à Contratada.

## MATERIAIS

Todos os materiais necessários à implantação dos pontos de videomonitoramento serão de responsabilidade da Contratada, inclusive aqueles necessários à execução dos serviços.

Excluem-se do fornecimento os materiais do link de comunicação, que serão objetos de contrato específico.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

    - Os serviços deverão iniciar imediatamente após a assinatura do contrato e expedição da competente Ordem de Serviço pela Fiscalização do Contrato;

    - Todos os funcionários deverão apresentar-se devidamente uniformizados e os veículos identificados;

    - A Contratada obriga-se a comunicar à Fiscalização do Contrato, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitirão a correta execução dos serviços;

    - A Contratada é obrigada a zelar pelo patrimônio municipal, objeto do presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pela Contratada e seus agentes.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

    - Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta execução dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

    - Designar  o fiscal do contrato para acompanhamento da execução dos serviços;

    - Fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora de suas responsabilidades;

    - Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer serviço ou ainda, recusar algum equipamento utilizado que não esteja adequado;

# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

A planilha de composição de preços encontra-se em anexo.

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro encontra-se em anexo.