MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO BRILHANTE I DO MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC

PROJETO DE ENGENHARIA

TOTAL: 204,00m²

ABRIL/2023

###### Sumário

A.	INTRODUÇÃO	5

i.	Objetivo	5

ii.	FISCALIZAÇÃO	6

iii.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	6

iv.	OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA	7

B.	Equipamentos, mão-de-obra e materiais.	7

C.	Diário de Obras	8

D.	Acidentes	8

E.	Licenças e Franquias	8

F.	Assistência Técnica e Administrativa	8

G.	Testes	9

H.	MATERIAIS ESPECIFICADOS	9

I.	ACEITAÇÃO DA OBRA	9

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11

1.1.	Placa de Obra padrão P.M.I	11

1.2.	Assentamento de caibro não aparelhado 6 x 8 cm, engastamento simples com 1,5m de solo	11

1.3.	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11

1.4.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11

1.5.	energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100kwh, incluindo icms, pis/pasep e cofins	11

1.6.	CONSUMO DE ÁGUA, TIPO COMERCIAL, RELATIVO AO CONSUMO MAIOR QUE 10M³ AO MÊS	12

2.	EDIFICAÇÃO	12

2.1.	Demolição de alvenaria	12

2.2.	dEMOLIÇÃO DE AZULEJO E PISO CERÂMICO	12

2.3.	remoção de telhas de fibro cimento existentes	12

2.4.	remoção de trama de madeira do telhado existente	12

2.5.	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos (12x15x20)	12

2.6.	CHAPISCO CIMENTO-AREIA 1:3, ESP= 5MM (PAREDES)	12

2.7.	REBOCO, 1:2:8 (CIM, CAL E AREIA), ESP= 2CM (PAREDES)	12

2.8.	LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS PARA PINTURA	13

2.9.	PINTURA INTERNA, COM TINTA ACRILICA DUAS DEMÃOS. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	14

2.10.	PINTURA EXTERNA, COM TINTA ACRILICA DUAS DEMÃOS. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	14

2.11.	PINTURA EM MADEIRA (PORTAS EXISTENTES), INCLUSO LIXAMENTO, PINTURA 2 DEMÃOS COM ESMALTE SINTETICO. INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA	14

2.12.	PORTA COM CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO 400X2100, COM VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO, COM FERRAGENS E ACESSORIOS, COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER COM COLOCAÇÃO E SERVIÇOS DE PEDREIRO.	15

2.13.	TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO, MATERIAL, MÃO DE OBRA, ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	16

2.14.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA COM TERÇAS PARA TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16

2.15.	PISO CERAMICO (45X45CM), FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO.	17

2.16.	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES (AZULEJO) 20X20CM, ATÉ H=1,60, FIXADA COM ARMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO.	17

2.17.	PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TRILHOS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	17

3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17

3.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17

3.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17

3.3.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18

3.4.	CAIXA DE LIGAÇÃO, PRÉ-MOLDADA, 0,60X0,60 H=0,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18

3.5.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM=1,1M. INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	18

3.6.	SITEMA DE FILTRO ANAERÓBIO, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM=1,2M. INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	18

3.7.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM.	18

4.	ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18

4.1.	Descrição do projeto	18

4.2.	Pavimentos da estrutura	18

4.3.	Objetivo do memorial	19

4.4.	Normas relacionadas ao projeto	19

4.5.	Alimentação elétrica	19

4.6.	Memorial de cálculo	27

5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52

5.1.	Limpeza da Obra	53

5.2.	BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INSTALADO SOBRE PISO EXISTENTE. INCLUSO INSTALAÇÃO DE BANCO	53

5.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M	53

5.4.	ESCAVAÇÃO DO TERRENO, H=0,50M. INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO SOLO.	53

6.	ENTREGA DA OBRA	54

7.	PRAZO	54

MEMORIAL DESCRITIVO

PARTE I

GENERALIDADES

# INTRODUÇÃO

## Objetivo

Esta obra tem como objetivo fazer as adequações necessárias para adaptação de edificação que antes funcionava a antiga escola municipal Alfredo Rebelo, em uma área que será destinada a capela mortuária para atender os moradores do bairro Brilhante I.

O projeto trata-se de uma reivindicação dos moradores locais que demandam de uma local apropriado no bairro para realização de eventos fúnebres. O local também se encontra próximo o cemitério do Brilhante I, o que facilita a logística para os sepultamentos.

Neste Memorial Descritivo constam as especificações técnicas que complementam o Orçamento Estimativo que tem por objetivo estabelecer os critérios técnicos gerais e específicos que deverão ser obedecidos pela Executora, na execução da obra.

Resumo dos serviços

- Demolição e edificação de alvenaria;

- Revisão do telhado;

- Pintura interna e externa da edificação

- Substituição de piso;

- Instalação de portas de vidro;

- Limpeza final e entrega da obra;

A CONTRATADA, de posse dos projetos básicos deverá analisar os documentos apresentados prevendo toda e qualquer complementação que se fizer necessária para o funcionamento da obra, incluindo esses custos quando da apresentação da proposta oficial.

Caso o proponente encontre erros ou omissões em qualquer um dos documentos dos projetos apresentados, deverá comunicar ao contratante para o encaminhamento de soluções já na fase de apresentação da proposta, não sendo aceita qualquer adicional após a apresentação da proposta.

## FISCALIZAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ atuará nas obras através de Profissionais Habilitados, convenientemente credenciados, adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome desta, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro em Diário de Obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado em Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

Relações mútuas entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ e a EXECUTORA serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Quando as Especificações ou quaisquer outros documentos do Projeto forem eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas, sejam sanadas em tempo hábil.

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e deverão satisfazer rigorosamente as condições estipuladas nas Especificações. Além disso, os materiais deverão atender, necessariamente, a todas as Normas, Especificações, Métodos, Padronizações, Terminologias, e Símbolos da ABNT, que lhes forem aplicáveis.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ, para cada caso particular.

Todas as Ordens de Serviço ou comunicação da FISCALIZAÇÃO à EXECUTORA, ou vice-versa, deverão ser transmitidas por escrito no Diário de Obras e só assim produzindo seus efeitos.

## OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA

Responsabilidade e Garantia

A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com os Projetos e Especificações Técnicas fornecidos, bem como pelos que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela EXECUTORA, de qualquer elemento ou parte de serviço, implicará na tácita aceitação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nos Projetos e Especificações, para o elemento ou parte de serviço executado.

Todo serviço descrito nos itens da planilha, deverá ser executado completo, subentendendo-se que nele encontra-se englobado todos os serviços e materiais necessários para sua completa execução, ou seja, todos os subitens necessários para sua composição de custos deverão ser previstos, não se aceitando custos adicionais, sob a alegação de não previsão de um ou outro material ou serviço, assim como, por exemplo:

Execução de Piso cerâmico:

Considera-se previsto serviços como:

Regularização de contrapiso;

Aplicação de argamassa para assentamento;

Assentamento de piso cerâmico;

Aplicação de rejunte;

Etc...

# Equipamentos, mão-de-obra e materiais.

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que forem necessários, equipamentos e ferramentas adequados à perfeita execução da obra; empregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que possa assegurar o processo satisfatório às obras; bem como, obter os materiais necessários em quantidades suficientes à conclusão das obras e serviços no prazo pré-estabelecido.

Caberá à EXECUTORA a responsabilidade total (incluindo custos de materiais e mão-de-obra) das instalações provisórias e definitivas de água, energia elétrica, bem como necessidades de extensão ou reforço da rede elétrica, transportes fora e dentro do canteiro de obras, com o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte vertical para atender as necessidades da obra.

Deverão ser observados pela EXECUTORA os prazos de entrega de materiais não disponíveis de imediato no mercado, para que a encomenda dos mesmos não se processe demasiado tarde, a ponto de comprometer o prazo de entrega da obra.

# Diário de Obras

Deverá ser providenciado pela EXECUTORA um Diário de Obras, em três vias, para anotações dos serviços em execução e demais dados da obra, até a sua aceitação final, o qual deverá ser mantido na obra à disposição da FISCALIZAÇÃO.

Todas as Autorizações de Serviço ou comunicações relevantes da FISCALIZAÇÃO à EXECUTORA, ou vice-versa, serão transmitidas, por escrito, no Diário de Obras.

# Acidentes

Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

# Licenças e Franquias

Serão de responsabilidade da EXECUTORA, providenciar ART pela execução das obras e serviços junto ao CREA, ficando facultado a isto, a elaboração dos boletins de medição.

# Assistência Técnica e Administrativa

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a EXECUTORA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos.

# Testes

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da EXECUTORA, como condição prévia e indispensável à aceitação deles, será, sempre que necessário submetido a verificações, ensaios e provas para tais fins aconselháveis.

# MATERIAIS ESPECIFICADOS

Todos os materiais indicados na presente Especificação Técnica deverão ser considerados como simples referência, podendo ser substituídos por produtos de outra marca.

Esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO e deverá ser regulada pelo critério de analogia ou similaridade, conforme a seguir definido:

Diz-se que dois materiais apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação do material ou norma de execução que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação do material ou norma de execução que a eles se refiram.

# ACEITAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue completamente limpa, livre de entulhos e sobras de materiais, provenientes da execução e instalações.

Todos os Sistemas deverão ser testados e estar em perfeito funcionamento.

Quando houver modificações de Projetos, aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ, deverá ser entregue a mesma um conjunto completo de pranchas dos Projetos, atualizadas, rigorosamente de acordo com os serviços executados.

Quando as obras e serviços ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com os Projetos e suas Especificações Técnicas e satisfeitas as exigências do item 4 anterior, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÃO) para o recebimento das obras.

Se, nesta ocasião, forem constatadas pendências de pequena monta, desde que não impeditivas para a aceitação da obra, será lavrado um Termo de Aceitação Provisório, onde deverão constar as irregularidades apontadas pela FISCALIZAÇÃO e estabelecidas um prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para a superação destas, após o que será emitido o Termo de Aceitação Definitivo.

Os Termos de Aceitação Provisórios e Definitivos deverão ser emitidos em três vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante da EXECUTORA e por representantes da Prefeitura.

O Termo de Aceitação Definitivo deve conter formal declaração de que o prazo de 5 (cinco) anos mencionado no Artigo 1245 do código Civil, referente à responsabilidade da EXECUTORA é contado, em qualquer hipótese, a partir da data deste mesmo Termo.

PARTE II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### SERVIÇOS PRELIMINARES

#### Placa de Obra padrão P.M.I

A EXECUTORA deverá afixar, na frente da obra, uma placa nas dimensões 1,5x2,0m, atendendo as exigências do CREA e da Municipalidade, indicando os Responsáveis Técnicos pela obra, e pelos projetos.

O MODELO da Placa da obra será fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

#### Assentamento de caibro não aparelhado 6 x 8 cm, engastamento simples com 1,5m de solo

A EXECUTORA deverá realizar a fixação da placa de obra nos caibros, em local visível ao público.

#### ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Designar responsável técnico legalmente habilitado para todas as atividades, para responder tecnicamente pela execução de todos os serviços, através da apresentação da ART ou RRT – Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica, bem como, o encarregado geral que deverá prestar o acompanhamento técnico necessário ao longo da execução de todos os serviços.

#### ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A EXECUTORA deverá manter durante a fase de execução dos trabalhos, um encarregado geral, para executar os serviços de administração local, supervisionar sua equipe de trabalho e, na ausência do responsável técnico, realizar as tratativas com a fiscalização.

IMPORTANTE: Remuneração proporcional ao andamento da obra.

#### energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100kwh, incluindo icms, pis/pasep e cofins

A EXECUTORA deverá ainda ser a responsável pelo consumo mensal de energia elétrica para a realização das atividades da obra.

#### CONSUMO DE ÁGUA, TIPO COMERCIAL, RELATIVO AO CONSUMO MAIOR QUE 10M³ AO MÊS

A EXECUTORA deverá ainda ser a responsável pelo consumo de água mensal para a realização das atividades da obra.

### EDIFICAÇÃO

#### Demolição de alvenaria

Deverão ser demolidas as áreas de alvenarias demarcadas no projeto para alteração de layout do local.

#### dEMOLIÇÃO DE AZULEJO E PISO CERÂMICO

Deverão ser demolidos os azulejos e pisos cerâmicos, sem reaproveitamento.

#### remoção de telhas de fibro cimento existentes

O telhado da edificação deverá ser revisado e as telhas em fibrocimento em mau estado de conservação deverão ser substituídas por telhas novas.

#### remoção de trama de madeira do telhado existente

O telhado da edificação deverá ser revisado e as estruturas de madeiras comprometidas deverão ser substituídas por estruturas de madeira nova.

#### Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos (12x15x20)

#### CHAPISCO CIMENTO-AREIA 1:3, ESP= 5MM (PAREDES)

#### REBOCO, 1:2:8 (CIM, CAL E AREIA), ESP= 2CM (PAREDES)

As áreas de fechamento de alvenaria deverão ser de acordo com o novo layout do projeto.

As áreas destinadas para reboco e pintura deverão ser feitas com tijolos cerâmicos de 6 furos.

Para o assentamento dos tijolos deve-se utilizar argamassa de cimento, cal e areia.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, e as juntas terão espessura máxima de 15 mm.

Os vão das portas e janelas levarão vergas de concreto armado com 10cm de espessura, utilizando-se ferro CA-50 com ¼” de diâmetro.

Os revestimentos de argamassas, salvo indicação em contrário nestas especificações, serão constituídos, no mínimo, por duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o chapisco, aplicado sobre a superfície a revestir e a massa única (emboço), aplicada sobre o chapisco.

As superfícies deverão ser abundantemente molhadas com o emprego de jato d’água, antes da aplicação do chapisco.

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da camada anterior.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverão ser conservados úmidos, visto que a secagem rápida prejudicará a cura.

Os revestimentos externos não poderão ser executados quando a superfície estiver sujeita à ação das chuvas e sem nenhuma proteção.

Nas ocasiões de temperatura elevada, os revestimentos externos executados na jornada de trabalho deverão ter suas superfícies molhadas ao término desta.

A aplicação da massa única só poderá ser iniciada após a completa pega do chapisco e depois de embutidas todas as canalizações.

A massa única deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies a fim de garantir sua perfeita aderência.

#### LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS PARA PINTURA

A preparação das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para o recebimento da tinta.

A superfície preparada deverá ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem.

A porosidade, quando exagerada, deverá ser corrigida.

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até obter-se superfícies planas e lisas.

A eliminação de poeiras deverá ser completa, tomando-se precauções específicas contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente.

Os padrões de preparo das superfícies deverão ser adequados aos graus de intemperismo apresentados pelas superfícies metálicas.

#### PINTURA INTERNA, COM TINTA ACRILICA DUAS DEMÃOS. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

#### PINTURA EXTERNA, COM TINTA ACRILICA DUAS DEMÃOS. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.

#### PINTURA EM MADEIRA (PORTAS EXISTENTES), INCLUSO LIXAMENTO, PINTURA 2 DEMÃOS COM ESMALTE SINTETICO. INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

Condições Gerais

Além de seguir as normas ABNT e as prescrições do fabricante da tinta, o processo de pintura deverá se realizar através das seguintes etapas:

- Preparação das superfícies;

- Aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- Aplicação da tinta de acabamento.

A tinta a ser usada nas alvenarias e deverá ser acrílica, adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida e de primeira linha.

A cor da tinta será definida pela fiscalização e posteriormente a definição da cor deverá ser executado o serviço de pintura.

O número de demãos deverá ser o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as especificações do fabricante e nunca inferior a duas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados deverão ser suspensos em tempos de chuva.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas a pintura, convindo prevenir futuras remoções.

Para a proteção destas superfícies deverão ser previstos o uso de isolamentos com tiras de papel, cartolina, fitas crepe, enceramentos provisórios etc.

Salvo autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, serão empregadas exclusivamente tintas já preparadas em fábrica, entregue na obra com sua embalagem original intacta.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovação da fiscalização. Uma vez definidas as marcas dos produtos a ser utilizada na pintura da obra, a EXECUTORA deverá apresentar, por escrito, para a aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de trabalho seguindo rigorosamente as especificações técnicas do(s) fabricante(s) das tintas.

O plano de trabalho deverá indicar as técnicas que serão adotadas na preparação das superfícies a serem pintadas, e esquemas de pinturas com as cores que serão empregadas, para cada caso particular. As cores serão indicadas pelo autor do projeto.

#### PORTA COM CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO 400X2100, COM VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO, COM FERRAGENS E ACESSORIOS, COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER COM COLOCAÇÃO E SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Deverão ser instaladas esquadrias de alumínio na sala destinada a velório conforme dimensões especificadas no projeto.

Todos os trabalhos de esquadrias deverão ser realizados com a maior perfeição, mediante o emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos detalhes.

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

Os contra marcos de alumínio deverão ser solidamente fixados a alvenaria, com argamassa, a qual deverá ser firmemente socada.

As peças das esquadrias de alumínio deverão ser perfeitamente esquadriadas, com todos os ângulos ou linhas de emenda rebitada, bem esmerilhada ou limada, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de emendas.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos deverão ser escareados e as asperezas limadas.

Os furos realizados no canteiro de obra deverão ser executados com máquinas de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção).

As peças das esquadrias de alumínio deverão ser adequadamente protegidas até o recebimento do acabamento.

Serão sumariamente rejeitadas as peças metálicas que não atenderem as especificações e detalhes fornecido ou apresentarem grau de intemperismo inadequado.

Os vidros das janelas e das portas de vidro serão temperados, lisos, transparentes, com 8 mm de espessura, nas dimensões constantes no projeto.

Os marcos das portas de madeira deverão ter espessura de 4 cm, executados em madeira de lei e deverão ser chumbados à alvenaria com massa forte e o auxílio de pregos galvanizados, e ainda, parafusados em tacos de madeira de lei previamente chumbados nas paredes. Os furos deverão ser tampados ou vedados com acabamentos na mesma cor da madeira. Não serão aceitas instalações das portas com preenchimento com espuma expansiva.

As folhas das portas internas de madeira serão do tipo semiocas de primeira qualidade.

As folhas das portas externas das entradas frontal e lateral serão de madeira maciça almofadadas de primeira qualidade, conforme detalhado nas fachadas do projeto arquitetônico.

A porta externa dos fundos deverá ser de madeira maciça lisa de primeira qualidade.

Todas as esquadrias devem ser entregues completas, incluindo ferragens de primeira qualidade, instalação, acabamento e pintura. As esquadrias de alumínio serão na cor branca.

#### TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO, MATERIAL, MÃO DE OBRA, ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

#### TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA COM TERÇAS PARA TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverá ser removida a trama de madeira e as telhas de fibrocimento do telhado existente.

A trama de madeira de todo telhado deverá ser substituída por nova estrutura.

As telhas de fibrocimento da edificação deverão ser substituídas por telhas novas fibrocimento 6 mm.

O trânsito, durante a execução dos serviços, deverá ser feito sobre tábuas, nunca sobre telhas. Os funcionários que realizarem este serviço deverão fazer uso de EPIs, principalmente cinto de segurança.

Nos locais indicados no projeto, deverá ser a limpeza das calhas e alteração das descidas pluviais conforme discriminado no projeto.

Todas as adaptações necessárias para a correta e segura instalação, fixação e vedação destas calhas e rufos deverão ser executadas.

#### PISO CERAMICO (45X45CM), FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO.

O piso cerâmico deverá ser executado em toda área da edificação incluindo banheiros, copas e almoxarifado. Necessidade de prévia aprovação do piso cerâmico pela fiscalização.

#### REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES (AZULEJO) 20X20CM, ATÉ H=1,60, FIXADA COM ARMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO.

A EXECUTORA deverá ainda realizar a colocação dos revestimentos cerâmicos conforme o projeto. Necessidade de prévia aprovação do revestimento pela fiscalização.

#### PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TRILHOS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

Deverão ser instalados novos portões de acesso ao local.

Um novo portão deverá ser executado na parte dos fundos do terreno, onde dará acesso direto ao cemitério e o outro deverá ser na frente, no mesmo do existente, porém com dimensões de acordo com o projeto.

Os portões deverão ser de correr, em estrutura tubular de aço galvanizado e tela de arame.

Os materiais utilizados deverão ser de boa qualidade, e os serviços deverão respeitar as normas inerentes à execução deles.

### INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

#### VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

#### LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

As louças dos banheiros, cita-se vaso sanitário e pia deverão ser substituídos por novos aparelhos sanitários: vaso com caixa acoplado, pia com coluna e torneiras. Necessidade de prévia aprovação das louças sanitárias pela fiscalização.

#### TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A EXECUTORA deverá fornecer e instalar as torneiras nos banheiros, com diâmetro nominal de 1/2” ou ¾” e modelo para alta ou baixa pressão.

#### CAIXA DE LIGAÇÃO, PRÉ-MOLDADA, 0,60X0,60 H=0,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A EXECUTORA deverá fornecer e instalar as caixas de ligação conforme projeto, observando rigorosamente a locação especificada.

#### TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM=1,1M. INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO

#### SITEMA DE FILTRO ANAERÓBIO, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM=1,2M. INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO

A EXECUTORA deverá instalar, conforme o projeto, o sistema de tanque séptico e filtro anaeróbio.

#### BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM.

A EXECUTORA deverá ainda fornecer e instalar a pia da cozinha, com todas as peças necessárias para seu pleno funcionamento.

### ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

#### Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação elétrica da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

#### Pavimentos da estrutura

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
| --- | --- | --- |
| Pavimento | 280.00 | 0.00 |

#### Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

#### Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

#### Alimentação elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

| Entrada de serviço - AL1 (Pavimento) |  |
| --- | --- |
| Esquema de ligação | F+N |
| Tensão nominal (V) | 220 V |
| Frequência nominal (Hz) | 60 |
| Corrente de curto-circuito total presumida (kA) | 0.40 |

##### Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

AL1 (Pavimento)

Tipo: Unidade consumidora individual

| Tipo de carga | Potência instalada (kVA) | Fator de demanda (%) | Demanda (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) | 3.82 | 100.00 | 3.82 |
| Uso Específico | 10.44 | 100.00 | 10.44 |
| TOTAL |  |  | 14.25 |

##### Quadro de medição e proteção geral

A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral de medição que será instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição localizado no primeiro pavimento da residência.

| Quadro | Proteção (A) | Seção (mm²) |
| --- | --- | --- |
| QM1 (Pavimento) | 70.00 | 10 |

##### Quadros de distribuição e disjuntores

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

##### Dimensionamento dos quadros de distribuição

| Quadro | Proteção (A) |
| --- | --- |
| QD1 (Pavimento) | 70.00 |

##### Queda de tensão

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

##### Queda de tensão admissível (CA)

| Total (%) | 5 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 4 |
| Iluminação (%) | 4 |
| Força (%) | 4 |
| Controle (%) | 1 |

##### Queda de tensão admissível (CC)

| Total (%) | 4 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 2 |
| Iluminação (%) | 2 |
| Força (%) | 2 |
| Controle (%) | 1 |

##### Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

##### Temperatura ambiente

| Ambiente (ºC) | 30 |
| --- | --- |
| Solo (ºC) | 20 |

##### Pontos elétricos

Composição e tabelas de cargas

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

##### Pontos de força

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - baixa |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 15 |
| Potência total (W) | 1500 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 5500 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 5500 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Geladeira |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 140 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 140 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 200 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de comando e força - Interruptor simples 2 teclas e Tomada hexagonal |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 3 |
| Potência total (W) | 300 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1630 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 3260 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 7000BTU |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 633 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 633 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - alta |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 100 |
| Fator de potência | 0.9 |

##### Pontos de luz

| Peça | Ponto de luz - 4x20 W Tubular |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 80 |
| Número de pontos atendidos | 16 |
| Potência total (W) | 1280 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Ponto de luz - 24 W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 24 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 48 |
| Fator de potência | 1.0 |

    - Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, antichama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto extinção do fogo (antichama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2.

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

Padronização das cores

| Fase 1 | Branco |
| --- | --- |
| Fase 2 | Preto |
| Fase 3 | Vermelho |
| Neutro | Azul claro |
| Terra | Verde-amarelo |
| Retorno | Amarelo |
| Positivo | Vermelho |
| Negativo | Preto |

Critérios gerais

##### Aterramento

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características mínimas de Ø5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do aterramento.

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme.

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica.

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve possuir caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão.

##### Exigências da concessionária

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarraxados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de alumínio.

##### Instalações

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados.

#### Memorial de cálculo

Quadro de Cargas: AL1 (Pavimento)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| QM1 |  | F+N | B1 | 220 V | 14254 | 12961 | R | 12961 |  |  | 1.00 | 1.00 | 64.8 | 64.8 | 10 | 75.0 | 3 | 70 | 3.62 | 3.62 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 14254 | 12961 | R | 12961 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QD1 (Pavimento)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  | Tomadas (W) |  |  |  |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 20 | 24 | 100 | 140 | 633 | 1630 | 5500 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 1 | TUG - Salas Lado Direito | F+N+T | B1 | 220 V |  |  | 8 |  |  |  |  | 889 | 800 | R | 800 |  |  | 1.00 | 1.00 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.50 | 4.12 | OK |
| 2 | TUG - Sala Central | F+N+T | B1 | 220 V |  |  | 6 |  |  |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.15 | 3.77 | OK |
| 3 | TUG - Salas Lado Direito | F+N+T | B1 | 220 V |  |  | 7 | 1 |  |  |  | 933 | 840 | R | 840 |  |  | 1.00 | 1.00 | 2.2 | 4.2 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.23 | 3.85 | OK |
| 4 | Iluminação Lado Direito | F+N+T | B1 | 220 V | 16 |  |  |  |  |  |  | 320 | 320 | R | 320 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.20 | 3.81 | OK |
| 5 | Iluminação - Central | F+N+T | B1 | 220 V | 28 |  |  |  |  |  |  | 560 | 560 | R | 560 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.22 | 3.84 | OK |
| 6 | Iluminação Lado Esquerdo | F+N+T | B1 | 220 V | 20 | 2 |  |  |  |  |  | 448 | 448 | R | 448 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.08 | 3.70 | OK |
| 7 | TUE - TORNEIRA ELÉTRICA | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 | 6111 | 5500 | R | 5500 |  |  | 1.00 | 1.00 | 27.8 | 27.8 | 4 | 32.0 | 3 | 32 | 0.69 | 4.30 | OK |
| 8 | TUE - AR CONDICIONADO 18000 - 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 |  | 1811 | 1630 | R | 1630 |  |  | 1.00 | 0.80 | 10.3 | 8.2 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.55 | 4.16 | OK |
| 9 | TUE - AR CONDICIONADO 18000 - 2 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 |  | 1811 | 1630 | R | 1630 |  |  | 1.00 | 0.80 | 10.3 | 8.2 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.63 | 4.24 | OK |
| 10 | TUE - AR CONDICIONADO - CORTINA - 7000 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  |  | 703 | 633 | R | 633 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.28 | 3.89 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 64 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14254 | 12961 | R | 12961 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QM1 (Pavimento)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| QD1 |  | F+N+T | B1 | 220 V | 14254 | 12961 | R | 12961 |  |  | 1.00 | 1.00 | 64.8 | 64.8 | 10 | 75.0 | 3 | 70 | 0.00 | 3.62 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 14254 | 12961 | R | 12961 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Relatório de dimensionamento

Quadros

Dimensionamento AL1 -

| Circuito AL1 - |  |  |  | Quadro Nenhum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.91 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 14253.56 14253.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14253.56 14253.56 |  |  |
| Corrente (A) | 64.79 | 0.00 | 0.00 | Projeto (Ip) 64.79 | Projeto (Ib) 64.79 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 64.79 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Concessionária CELESC (embutido) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 10 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 76.00 A | Fornecimento: 3 Seção: 16 mm² Disjuntor: 60 A | dV% parcial dV% total | 16mm² 0.00 0.00 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 64.79 < 70.00 < 76.00 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 70 A - 10 kA - C |  |  | Fase 16 mm²; Neutro 16 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 76.00 A. |

Dimensionamento QD1 -

| Circuito QD1 - |  |  |  | Quadro QM1 (Pavimento) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.91 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 14253.56 14253.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14253.56 14253.56 |  |  |
| Corrente (A) | 64.79 | 0.00 | 0.00 | Projeto (Ip) 64.79 | Projeto (Ib) 64.79 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 64.79 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 10 mm² Cap. Condução (Iz): 75.00 A |  | dV% parcial dV% total | 10mm² 0.00 3.62 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (10mm²) 64.79 < 70.00 < 75.00 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 70 A - 3 kA - C |  |  | Fase 10 mm²; Neutro 10 mm²; Terra 10 mm². Capacidade de condução (Fase): 75.00 A. |

Dimensionamento QM1 -

| Circuito QM1 - |  |  |  | Quadro AL1 (Pavimento) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.91 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 14253.56 14253.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14253.56 14253.56 |  |  |
| Corrente (A) | 64.79 | 0.00 | 0.00 | Projeto (Ip) 64.79 | Projeto (Ib) 64.79 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 64.79 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Concessionária CELESC (embutido) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 10 mm² Cap. Condução (Iz): 75.00 A | Fornecimento: 3 Seção: 10 mm² Disjuntor: 60 A | dV% parcial dV% total | 10mm² 3.62 3.62 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (10mm²) 64.79 < 70.00 < 75.00 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 70 A - 3 kA - C |  |  | Fase 10 mm²; Neutro 10 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 75.00 A. |

Circuitos

Dimensionamento 1 - TUG - Salas Lado Direito

| Circuito 1 - TUG - Salas Lado Direito Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 888.89 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 4.04 | Corrente de projeto (In) 4.04 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 4.04 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.50 4.12 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 4.04 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 10 - TUE - AR-CONDICIONADO - CORTINA - 7000

| Circuito 10 - TUE - AR-CONDICIONADO - CORTINA - 7000 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 703.33 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 3.20 | Corrente de projeto (In) 3.20 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 3.20 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.28 3.89 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 3.20 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 2 - TUG - Sala Central

| Circuito 2 - TUG - Sala Central Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 666.67 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 3.03 | Corrente de projeto (In) 1.52 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 1.52 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.15 3.77 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 3.03 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 3 - TUG - Salas Lado Direito

| Circuito 3 - TUG - Salas Lado Direito Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 933.33 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 4.24 | Corrente de projeto (In) 2.22 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 2.22 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.23 3.85 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 4.24 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 4 - Iluminação Lado Direito

| Circuito 4 - Iluminação Lado Direito Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 320.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 1.45 | Corrente de projeto (In) 1.45 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 1.45 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.20 3.81 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 1.45 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 5 - Iluminação - Central

| Circuito 5 - Iluminação - Central Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 560.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 2.55 | Corrente de projeto (In) 1.45 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 1.45 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.22 3.84 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 2.55 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 6 - Iluminação Lado Esquerdo

| Circuito 6 - Iluminação Lado Esquerdo Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 448.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 2.04 | Corrente de projeto (In) 1.09 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 1.09 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.08 3.70 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 2.04 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 7 - TUE - TORNEIRA ELÉTRICA

| Circuito 7 - TUE - TORNEIRA ELÉTRICA Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 6111.11 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 27.78 | Corrente de projeto (In) 27.78 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 27.78 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 4 mm² Cap. Condução (Iz): 32.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 0.69 4.30 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 27.78 < 32.00 < 32.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 32 A - 3 kA - C |  | Fase 4 mm²; Neutro 4 mm²; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 8 - TUE - AR-CONDICIONADO 18000 - 1

| Circuito 8 - TUE - AR-CONDICIONADO 18000 - 1 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1811.11 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 8.23 | Corrente de projeto (In) 8.23 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 10.29 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.55 4.16 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 8.23 < 10.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 9 - TUE - AR-CONDICIONADO 18000 - 2

| Circuito 9 - TUE - AR-CONDICIONADO 18000 - 2 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1811.11 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 8.23 | Corrente de projeto (In) 8.23 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 10.29 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.63 4.24 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 8.23 < 10.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

##### Legenda de símbolos

| Legenda detalhada |  |
| --- | --- |
|  | Entrada de serviço. Acessórios p/ eletrodutos. Arruela zamak. 1"; 2pç. 3/4"; 1pç. Bucha zamak. 1"; 2pç. 3/4"; 1pç. Curva 180º PVC rosca. 1"; 1pç. Curva 90º PVC longa rosca. 1"; 1pç. Luva PVC rosca. 1"; 3pç. Acessórios uso geral. Fita isolante autofusão. 20m; 1pç. Eletroduto PVC rosca. Eletroduto, vara 3,0m. 1"; 1m. 3/4"; 1m. Material p/ entrada serviço. Armação secundária aço laminado. 1 estribo, haste 16x150mm; 1pç. 2 estribos, haste 16x350mm; 1pç. Arruela quadrada aço galvanizado. Furo D=18mm; 2pç. Caixa inspeção de aterramento. 300x300x400mm; 1pç. Cinta de alumínio para poste. L=18mm, C=1,0m; 2pç. Conector haste - cabo de latão estanhado. P/ 1 cabo de cobre 16-70mm²; 1pç. Haste de aterramento aço/cobre. D=15mm, comprimento 2,4m; 1pç. Isolador roldana 600V. Porcelana vidrada; 2pç. Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.. Rosca M16x2, comprim. 180mm; 1pç. Poste concreto armado. Comprimento 6,0m; 1pç. |
|  | Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor simples - 1 tecla; 1pç. |
|  | Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor simples - 2 teclas; 1pç. |
|  | Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 3 funções; 1pç. S/ placa. Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136); 1pç. |
|  | Ponto genérico de luz 24W. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC octogonal. 4"x 4"; 1pç. |
|  | Ponto genérico de luz 4x20W. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC octogonal. 4"x 4"; 4pç. |
|  | Quadro de distribuição. Quadro distrib. chapa pintada - embutir. Sem barr. - DIN (Ref. Cemar). Cap. 16 disj. unip.; 1pç. |
|  | Quadro de medição. Quadro de medição - CELESC. Unidade consumidora individual - embutir. Caixa monofásica - LC; 1pç. |
|  | Tomada alta a 2,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa c/ furo; 1pç. |
|  | Tomada baixa a 0,30m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 1 função; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A; 1pç. |
|  | Tomada média a 1,10m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa c/ furo; 1pç. |

    - Lista de materiais

| Lista de materiais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acessórios p/ eletrodutos |  |  |
|  | Arruela zamak |  |
|  | 1" | 2 pç |
|  | 3/4" | 1 pç |
|  | Bucha zamak |  |
|  | 1" | 2 pç |
|  | 3/4" | 1 pç |
|  | Caixa PVC |  |
|  | 4x2" | 30 pç |
|  | Caixa PVC octogonal |  |
|  | 4"x 4" | 2 pç |
|  | 4"x 4" | 64 pç |
|  | Curva 180º PVC rosca |  |
|  | 1" | 1 pç |
|  | Curva 90º PVC longa rosca |  |
|  | 1" | 1 pç |
|  | Luva PVC rosca |  |
|  | 1" | 3 pç |
|  | 2.1/2" | 10 pç |
| Acessórios uso geral |  |  |
|  | Bucha de nylon |  |
|  | S6 | 35 pç |
|  | Fita isolante autofusão |  |
|  | 20m | 1 pç |
|  | Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |
|  | 4,2x32mm autoatarrachante | 35 pç |
| Cabo Unipolar (cobre) |  |  |
|  | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) |  |
|  | 10 mm² - Azul claro | 34.5 m |
|  | 10 mm² - Branco | 34.5 m |
|  | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |
|  | 2.5 mm² - Amarelo | 98.25 m |
|  | 2.5 mm² - Azul claro | 264.02 m |
|  | 2.5 mm² - Branco | 262.15 m |
|  | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 162.92 m |
|  | 4 mm² - Azul claro | 6.12 m |
|  | 4 mm² - Branco | 6.12 m |
|  | 4 mm² - Verde-amarelo | 6.12 m |
| Dispositivo Elétrico - embutido |  |  |
|  | Placa 2x4" |  |
|  | Interruptor simples - 1 tecla | 2 pç |
|  | Interruptor simples - 2 teclas | 2 pç |
|  | Placa c/ furo | 4 pç |
|  | Placa p/ 1 função | 19 pç |
|  | Placa p/ 3 funções | 3 pç |
|  | S/ placa |  |
|  | Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136) | 3 pç |
|  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 18 pç |
|  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 1 pç |
| Dispositivo de Proteção |  |  |
|  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) |  |
|  | 10 A - 3 kA | 9 pç |
|  | 32 A - 3 kA | 1 pç |
|  | 70 A - 3 kA | 2 pç |
| Eletroduto PVC flexível |  |  |
|  | Eletroduto leve |  |
|  | 3/4" | 209.12 m |
|  | Eletroduto pesado |  |
|  | 1.1/4" | 8.2 m |
| Eletroduto PVC rosca |  |  |
|  | Braçadeira galvan. tipo unha |  |
|  | 2.1/2" | 35 pç |
|  | Eletroduto, vara 3,0m |  |
|  | 1" | 1 m |
|  | 2.1/2" | 34.5 m |
|  | 3/4" | 1 m |
| Material p/ entrada serviço |  |  |
|  | Armação secundária aço laminado |  |
|  | 1 estribo, haste 16x150mm | 1 pç |
|  | 2 estribos, haste 16x350mm | 1 pç |
|  | Arruela quadrada aço galvanizado |  |
|  | Furo D=18mm | 2 pç |
|  | Caixa inspeção de aterramento |  |
|  | 300x300x400mm | 1 pç |
|  | Cinta de alumínio para poste |  |
|  | L=18mm, C=1,0m | 2 pç |
|  | Conector haste - cabo de latão estanhado |  |
|  | P/ 1 cabo de cobre 16-70mm² | 1 pç |
|  | Haste de aterramento aço/cobre |  |
|  | D=15mm, comprimento 2,4m | 1 pç |
|  | Isolador roldana 600V |  |
|  | Porcelana vidrada | 2 pç |
|  | Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. |  |
|  | Rosca M16x2, comprim. 180mm | 1 pç |
|  | Poste concreto armado |  |
|  | Comprimento 6,0m | 1 pç |
| Quadro de medição - CELESC |  |  |
|  | Unidade consumidora individual - embutir |  |
|  | Caixa monofásica - LC | 1 pç |
| Quadro distrib. chapa pintada - embutir |  |  |
|  | Sem barr. - DIN (Ref. Cemar) |  |
|  | Cap. 16 disj. unip. | 1 pç |

    - Considerações finais DO MEMORIAL ELÉTRICO

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

A EXECUTORA deverá realizar a ligação do Alimentador Predial, por passagem subterrânea, observando o projeto e a utilização da fita de sinalização subterrânea enterrada a 20cm.

### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### Limpeza da Obra

A completa limpeza da obra, deverá ser executada dentro da mais perfeita técnica, e periodicamente deverá ser realizada a remoção de todo o entulho e detritos que se venha acumular no terreno em decorrência da execução da obra, a encargo da contratada.

#### BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INSTALADO SOBRE PISO EXISTENTE. INCLUSO INSTALAÇÃO DE BANCO

Deverão serem instalados bancos metálicos dentro do pátio da capela, conforme disposição do layout.

Os bancos deverão ser fornecidos e instalados, com encosto e comprimento de 1,60m, serão compostos por tubo de aço carbono e pintura eletrostática com chumbamento no piso, conforme modelo fornecido pela Fiscalização.

#### PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M

A EXECUTORA deverá ainda realizar a colocação das arvores ornamentais com altura da muda de até 2,00m, no local conforme o projeto.

#### ESCAVAÇÃO DO TERRENO, H=0,50M. INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO SOLO.

A EXECUTORA deverá realizar a escavação do terreno, dentro do perímetro da cerca do terreno a fim de preparar a base para futura pavimentação asfáltica. A pavimentação asfáltica será executada pela Secretaria Municipal de Obras.

### ENTREGA DA OBRA

A empresa, antes da comunicação do término da obra, deverá efetuar uma vistoria final, acompanhada da Fiscalização. Serão observadas partes aparentes que constituem o acabamento da obra.

Obs.: Todas as dúvidas que porventura venham a surgir e que não estejam previstas nestas especificações, deverão ser comunicadas à FISCALIZAÇÃO ou sanadas pelos autores do projeto.

### PRAZO

O prazo estipulado no cronograma físico-financeiro seja cumprido, ficando a vencedora do certame, sujeita às punições previstas em contrato.

Itajaí/SC, 14 de abril de 2023.

_______________________________

Maykon Duarte Corrêa

Engenheiro Civil

CREA/SC 186.000-0