## DETALHADO
PLANILHA E ORÇAMENTO ESTIMADOS: OBRA ENTRADA DE ENERGIA E CABINE DE MEDIÇÃO
| LOCAL: R. MARCOS ALBINO ( PARQUE DO AGRICULTOR ) |  |  |  | Valores com BDI 25% incluso
| BAIRRO: KM 12 |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| SINAPI /mercado | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 23409.4 | 7023.214 | 30432.614
1.1 | 11272 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG - cod. CELESC 6154 | pc | 22 | 5.14 | 1.54 | 113.08 | 33.88 | 146.96
1.2 | 1094 | Armação sec. 1 estribo - cod. CELESC 2270 | pc | 4 | 16.24 | 4.87 | 64.96 | 19.48 | 84.44
1.3 | 13348 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm - cod. CELESC 1827 | pc | 37 | 0.83 | 0.25 | 30.71 | 9.25 | 39.96
1.4 |  | Barramento geral de Media Tensão 3/8'' | mt | 36 | 48.82 | 14.65 | 1757.52 | 527.4 | 2284.92
1.5 |  | Bloco autonomo de iluminação ( min de 1000 Lumens ) | pc | 1 | 223.78 | 67.13 | 223.78 | 67.13 | 290.91
1.6 |  | Bucha de passagem, uso externo - interno, com fixação em chapa isolada para 25kV | pc | 6 | 464.75 | 139.43 | 2788.5 | 836.58 | 3625.08
1.7 | 1050 | Cabeçote 1'' | pc | 1 | 3.63 | 1.09 | 3.63 | 1.09 | 4.72
1.8 | 1098 | Cabeçote 3/4'' | pc | 2 | 2.83 | 0.85 | 5.66 | 1.7 | 7.36
1.9 | 25003 | Cabo Alumínio 2 AWG - cod. CELESC 5275 | kg | 20.8 | 29.25 | 8.78 | 608.4 | 182.624 | 791.024
1.10 | 1014 | Cabo cobre flexivel 2,5mm² 750V Amarelo | mt | 10 | 1.35 | 0.41 | 13.5 | 4.1 | 17.6
1.11 | 1014 | Cabo cobre flexivel 2,5mm² 750V Azul | mt | 15 | 1.35 | 0.41 | 20.25 | 6.15 | 26.4
1.12 | 1014 | Cabo cobre flexivel 2,5mm² 750V Preto | mt | 15 | 1.35 | 0.41 | 20.25 | 6.15 | 26.4
1.13 | 1014 | Cabo cobre flexivel 2,5mm² 750V Verde | mt | 15 | 1.35 | 0.41 | 20.25 | 6.15 | 26.4
1.14 | 981 | Cabo cobre flexivel 4mm² 750V Verde | mt | 2 | 2.4 | 0.72 | 4.8 | 1.44 | 6.24
1.15 | 1020 | Cabo de cobre 10mm² 1kV verde | mt | 3 | 6.29 | 1.89 | 18.87 | 5.67 | 24.54
1.16 | 996 | Cabo de cobre 25mm² 1kV Azul | mt | 32 | 14.68 | 4.4 | 469.76 | 140.8 | 610.56
1.17 | 1021 | Cabo de cobre 4mm² 1kV Azul | mt | 22 | 2.88 | 0.86 | 63.36 | 18.92 | 82.28
1.18 | 1021 | Cabo de cobre 4mm² 1kV Preto | mt | 22 | 2.88 | 0.86 | 63.36 | 18.92 | 82.28
1.19 | 868 | Cabo de Cobre Nu 25mm² - cod. CELESC 5230 | mt | 40 | 15.09 | 4.53 | 603.6 | 181.2 | 784.8
1.20 | 867 | Cabo de cobre Nu 50mm² - cod. CELESC 5241 | mt | 28 | 29.05 | 8.72 | 813.4 | 244.16 | 1057.56
1.21 |  | Cabo Monofasico Multiplexado de Aluminio 35mm | mt | 45 | 6.73 | 2.02 | 302.85 | 90.9 | 393.75
1.22 |  | Caixa BEP 350x450x200mm, equipada com barramento de cobre 25x5x300mm | pc | 1 | 142.95 | 42.89 | 142.95 | 42.89 | 185.84
1.23 |  | Caixa de aluminio de medição e telemedição de energia tipo MDR, padrão Celesc 680x550x250mm | pc | 1 | 500.95 | 150.29 | 500.95 | 150.29 | 651.24
1.24 | 3278 | Caixa de passagem 40x40x40cm com tampa de concreto | pc | 2 | 65.83 | 19.75 | 131.66 | 39.5 | 171.16
1.25 | 39771 | Caixa de sobrepor 200x200x150 | pc | 1 | 33.08 | 9.92 | 33.08 | 9.92 | 43
1.26 | 12128 | Caixa de sobrepor com um interruptor simples | pc | 1 | 10.13 | 3.04 | 10.13 | 3.04 | 13.17
1.27 | 12147 | Caixa de sobrepor com uma tomada 2P+T 10A NBR 14136 | pc | 1 | 15.05 | 4.52 | 15.05 | 4.52 | 19.57
1.28 | 39345 | Caixa pass sobrepor 100x50 com furos de 1'' | pc | 6 | 16.83 | 5.05 | 100.98 | 30.3 | 131.28
1.29 | 20254 | Caixa pass sobrepor 150x150x100 | pc | 1 | 19.96 | 5.99 | 19.96 | 5.99 | 25.95
1.30 |  | Caixa tipo Arstop com disjuntor 1x16A e uma tomada 2P+T 10A NBR 14136 | pc | 1 | 20.41 | 6.12 | 20.41 | 6.12 | 26.53
1.31 |  | Luminária com lampada led 2x18W ou equivalente a fluorescente 40W | pc | 1 | 75.8 | 22.74 | 75.8 | 22.74 | 98.54
1.32 |  | Cartucho metalico vermelho - cod. CELESC 17031 | pc | 20 | 0.94 | 0.28 | 18.8 | 5.6 | 24.4
1.33 |  | Cavalete para montagem dos TPs e TCs | pc | 1 | 830.56 | 249.17 | 830.56 | 249.17 | 1079.73
1.34 |  | Chapa para fixação de buchas de passagem 25kV | pc | 2 | 663.69 | 199.11 | 1327.38 | 398.22 | 1725.6
1.35 |  | Cinta Circular 170mm - cod. CELESC 1994 | pc | 2 | 23.96 | 7.19 | 47.92 | 14.38 | 62.3
1.36 |  | Cinta Circular 190mm - cod. CELESC 1997 | pc | 2 | 24.76 | 7.43 | 49.52 | 14.86 | 64.38
1.37 |  | Cinta Circular 210mm - cod. CELESC 2000 | pc | 1 | 28.06 | 8.42 | 28.06 | 8.42 | 36.48
1.38 |  | Conector Cunha Al 1/0 AWG 2 AWG - cod. CELESC 6467 | pc | 12 | 3.53 | 1.06 | 42.36 | 12.72 | 55.08
1.39 |  | Conector Cunha Al 1/0 AWG 4 AWG - cod. CELESC 6468 | pc | 2 | 3.15 | 0.95 | 6.3 | 1.9 | 8.2
1.40 |  | Conector Cunha Al 4 e 4 AWGe 2 x 6 AWG - cod. CELESC 6784 | pc | 6 | 3.48 | 1.04 | 20.88 | 6.24 | 27.12
1.41 |  | Conector cunha tipo III - cod. CELESC 6381 | pc | 2 | 1.56 | 0.47 | 3.12 | 0.94 | 4.06
1.42 |  | Conector sapata 10mm² | pc | 1 | 3.28 | 0.98 | 3.28 | 0.98 | 4.26
1.43 |  | Cruzeta de aço tubular 2000mm - cod. CELESC 13600 | pc | 4 | 204.35 | 61.31 | 817.4 | 245.24 | 1062.64
1.44 | 1816 | Curva 90º macho / femea de 1'' aço galvanizado NBR 5597 - 5598 | pc | 1 | 28.81 | 8.64 | 28.81 | 8.64 | 37.45
1.45 | 1798 | Curva 90º macho / femea de 2'' aço galvanizado NBR 5597 - 5598 | pc | 2 | 99.03 | 29.71 | 198.06 | 59.42 | 257.48
1.46 | 39273 | Curva 90º pvc rigido 1'' | pc | 10 | 3.28 | 0.98 | 32.8 | 9.8 | 42.6
1.47 | 39272 | Curva 90º pvc rigido 3/4'' | pc | 5 | 2.38 | 0.71 | 11.9 | 3.55 | 15.45
1.48 |  | Eletrodo de aterramento tipo copperweld, alta camada, 2.4m x 5/8'' com conector | pc | 1 | 85.14 | 25.54 | 85.14 | 25.54 | 110.68
1.49 | 40626 | Eletroduto 1'' aço galvanizado tipo pesado NBR 5597 - 5598 | mt | 7 | 23.11 | 6.93 | 161.77 | 48.51 | 210.28
1.50 | 7696 | Eletroduto 2'' aço galvanizado tipo pesado NBR 5597 - 5598 | mt | 5 | 48.83 | 14.65 | 244.15 | 73.25 | 317.4
1.51 | 2685 | Eletroduto de pvc rigido 1'' | mt | 30 | 4.64 | 1.39 | 139.2 | 41.7 | 180.9
1.52 | 2674 | Eletroduto de pvc rigido 3/4'' | mt | 22 | 2.96 | 0.89 | 65.12 | 19.58 | 84.7
1.53 | 10888 | Extintor de incendio de gás carbonico 4Kg | pc | 1 | 427.49 | 128.25 | 427.49 | 128.25 | 555.74
1.54 |  | Fio Alumínio 4 AWG - cod. CELESC 5264 | kg | 0.6 | 27 | 8.1 | 16.2 | 4.86 | 21.06
1.55 | 407 | Fita Alumínio 1x10 mm - cod. CELESC 5267 | kg | 0.3 | 40 | 12 | 12 | 3.6 | 15.6
1.56 | 406 | Fita de alumínio ou aço inoxidável | mt | 7 | 2.12 | 0.64 | 14.84 | 4.48 | 19.32
1.57 |  | Haste de aterramento, aço cobreado, 1/2'' x 2,40m x 0,254mm com Conector | pc | 6 | 28.84 | 8.65 | 173.04 | 51.9 | 224.94
1.58 |  | Isolador Bastao 23,1kV (Polimerico) - cod. CELESC 14168 | pc | 18 | 57.45 | 17.24 | 1034.1 | 310.32 | 1344.42
1.59 | 3406 | Isolador Pilar 23,1kV - cod. CELESC 13692 | pc | 6 | 32.94 | 9.88 | 197.64 | 59.28 | 256.92
1.60 | 3398 | Isolador porcelana roldana - cod. CELESC 5013 | pc | 4 | 6.6 | 1.98 | 26.4 | 7.92 | 34.32
1.61 |  | Isolador suporte de pedestal com prensa cabo para barramento vidro ou porcelana 25kV | pc | 18 | 104.26 | 31.28 | 1876.68 | 563.04 | 2439.72
1.62 |  | Isolante térmico tipo isopor para isolamento do quadro de medição | pc | 1 | 6.24 | 1.87 | 6.24 | 1.87 | 8.11
1.63 | 3910 | Luva 1'' aço galvanizado NBR 5597 - 5598 | pc | 1 | 10.38 | 3.11 | 10.38 | 3.11 | 13.49
1.64 | 3912 | Luva 2'' aço galvanizado NBR 5597 - 5598 | pc | 3 | 27.2 | 8.16 | 81.6 | 24.48 | 106.08
1.65 | 1892 | Luva pvc rigido 1'' | pc | 17 | 1.53 | 0.46 | 26.01 | 7.82 | 33.83
1.66 | 1891 | Luva pvc rigido 3/4'' | pc | 12 | 1.1 | 0.33 | 13.2 | 3.96 | 17.16
1.67 |  | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN - cod. CELESC 6183 | pc | 18 | 10.34 | 3.1 | 186.12 | 55.8 | 241.92
1.68 |  | Mão francesa perfilada aço 726mm - cod. CELESC 2181 | pc | 4 | 19.37 | 5.81 | 77.48 | 23.24 | 100.72
1.69 |  | Olhal parafuso 5000daN 16mm - cod. CELESC 2242 | pc | 18 | 7.4 | 2.22 | 133.2 | 39.96 | 173.16
1.70 |  | Parafuso / Porca / Arruela ( Latão ) para aterrar o duto de aço | pc | 1 | 1.25 | 0.38 | 1.25 | 0.38 | 1.63
1.71 | 436 | Parafuso Cabeça abaulada 16x150x75mm - cod. CELESC 1794 | pc | 14 | 6.15 | 1.85 | 86.1 | 25.9 | 112
1.72 | 442 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm - cod. CELESC 1798 | pc | 31 | 3.64 | 1.09 | 112.84 | 33.79 | 146.63
1.73 | 441 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm - cod. CELESC 1666 | pc | 4 | 6.05 | 1.82 | 24.2 | 7.28 | 31.48
1.74 | 431 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm - cod. CELESC 1670 | pc | 4 | 7.31 | 2.19 | 29.24 | 8.76 | 38
1.75 | 432 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm - cod. CELESC 1624 | pc | 2 | 8.06 | 2.42 | 16.12 | 4.84 | 20.96
1.76 | 439 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm - cod. CELESC 1625 | pc | 1 | 9.28 | 2.78 | 9.28 | 2.78 | 12.06
1.77 |  | Parafuso sem cabeça tipo chumbador Ø16mm, 210x60 M 16x2 | pc | 6 | 7.13 | 2.14 | 42.78 | 12.84 | 55.62
1.78 | 4276 | Para-raios 10kA 21kV - cod. CELESC 7626 | pc | 6 | 255.45 | 76.64 | 1532.7 | 459.84 | 1992.54
1.79 |  | Pino de isolador pilar 140x60mm - cod. CELESC 14183 | pc | 6 | 6.98 | 2.09 | 41.88 | 12.54 | 54.42
1.80 |  | Placa de advertência "Perigo alta tensão" | pc | 5 | 9.7 | 2.91 | 48.5 | 14.55 | 63.05
1.81 |  | Porca Quadrada 16x13mm - cod. CELESC 1812 | pc | 68 | 0.91 | 0.27 | 61.88 | 18.36 | 80.24
1.82 |  | Poste concreto circ 11m 300daN 1 SEGM - cod. CELESC 4635 | pc | 1 | 1308.75 | 392.63 | 1308.75 | 392.63 | 1701.38
1.83 |  | Poste concreto DT 11m 300daN 1 SEGM - cod. CELESC 4807 | pc | 1 | 1069.75 | 320.93 | 1069.75 | 320.93 | 1390.68
1.84 |  | Presilha p/ fita de alumínio ou aço inoxidável | pc | 5 | 1.88 | 0.56 | 9.4 | 2.8 | 12.2
1.85 |  | Sela para cruzeta - cod. CELESC 2179 | pc | 2 | 11.48 | 3.44 | 22.96 | 6.88 | 29.84
1.86 |  | Suporte de ferro em perfil L, 38,1x38,1x4,76mm Comprimento 2000mm | pc | 2 | 54.68 | 16.4 | 109.36 | 32.8 | 142.16
1.87 |  | Tapete ou estrado isolante de borracha 25kV | pc | 1 | 1146.8 | 344.04 | 1146.8 | 344.04 | 1490.84
1.88 |  | Tora eucalipto preservado d200x1000mm - cod. CELESC 4751 | pc | 4 | 49.75 | 14.93 | 199 | 59.72 | 258.72
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA | [5 empty] | 3108.51 | 932.64 | 4041.15
2.1 |  | Caixa plástica, 300x300x150, IP66 | pc | 3 | 167.89 | 50.37 | 503.67 | 151.11 | 654.78
2.2 | 39209 | Arruela de alumínio 3/4 | pc | 6 | 0.46 | 0.14 | 2.76 | 0.84 | 3.6
2.3 | 39175 | Bucha de alumínio 3/4 | pc | 6 | 0.89 | 0.27 | 5.34 | 1.62 | 6.96
2.4 | 1098 | Cabeçote 3/4'' | pc | 3 | 2.83 | 0.85 | 8.49 | 2.55 | 11.04
2.5 | 1020 | Cabo de cobre 10mm² 1kV verde | mt | 15 | 6.29 | 1.89 | 94.35 | 28.35 | 122.7
2.6 | 1022 | Cabo de cobre 2,5mm² 1kV branco | mt | 15 | 2 | 0.6 | 30 | 9 | 39
2.7 | 1022 | Cabo de cobre 2,5mm² 1kV preto | mt | 15 | 2 | 0.6 | 30 | 9 | 39
2.8 | 1022 | Cabo de cobre 2,5mm² 1kV vermelho | mt | 15 | 2 | 0.6 | 30 | 9 | 39
2.9 | 1633 | Capacitor trifásico 380V, 5KVAR, polipropileno metalizado, com resistência de descarga | pc | 3 | 270.05 | 81.02 | 810.15 | 243.06 | 1053.21
2.10 | 13369 | Chave seccionadora tripolar 100A, operação sob carga | pc | 3 | 163.29 | 48.99 | 489.87 | 146.97 | 636.84
2.11 |  | Cinta Circular ± 280mm ( para fixação da caixa no poste ) | pc | 6 | 32.24 | 9.67 | 193.44 | 58.02 | 251.46
2.12 |  | Conector Cunha CA-CAA-Cu Tipo II | pc | 9 | 2.14 | 0.64 | 19.26 | 5.76 | 25.02
2.13 |  | Conector cunha de aterramento | pc | 3 | 7.2 | 2.16 | 21.6 | 6.48 | 28.08
2.14 |  | Curva 180º macho / femea de 3/4'' aço galvanizado NBR 5597 - 5598 | pc | 3 | 38.91 | 11.67 | 116.73 | 35.01 | 151.74
2.15 | 39272 | Curva 90º pvc rigido 3/4'' | pc | 3 | 2.38 | 0.71 | 7.14 | 2.13 | 9.27
2.16 |  | Eletrodo de aterramento tipo copperweld, alta camada, 2.4m x 5/8'' | pc | 3 | 85.14 | 25.54 | 255.42 | 76.62 | 332.04
2.17 | 7700 | Eletroduto 3/4'' aço galvanizado tipo pesado NBR 5597 - 5598 | mt | 6 | 15.58 | 4.67 | 93.48 | 28.02 | 121.5
2.18 | 2674 | Eletroduto de pvc rigido 3/4'' | mt | 12 | 2.96 | 0.89 | 35.52 | 10.68 | 46.2
2.19 | 406 | Fita de alumínio ou aço inoxidável | mt | 21 | 2.12 | 0.64 | 44.52 | 13.44 | 57.96
2.20 | 3292 | Fusível NH, contato faca, gL/gG 25A | pc | 9 | 29.75 | 8.93 | 267.75 | 80.37 | 348.12
2.21 | 1891 | Luva pvc rigido 3/4'' | pc | 9 | 1.1 | 0.33 | 9.9 | 2.97 | 12.87
2.22 |  | Porca Quadrada 16x13mm | pc | 12 | 0.91 | 0.27 | 10.92 | 3.24 | 14.16
2.23 |  | Presilha p/ fita de alumínio ou aço inoxidável | pc | 15 | 1.88 | 0.56 | 28.2 | 8.4 | 36.6
3 | OBRA CIVIL - CONSTRUÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO (10,92m²) | [5 empty] | 17445.64 | 17438.81 | 34884.45
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 579.18 | 579.16 | 1158.34
3.1.1 | 74209 /001 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 3 | 193.06 | 193.0525 | 579.18 | 579.16 | 1158.34
3.2 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 6731.32 | 6729.54 | 13460.86
3.2.1 | 92767 + 92799 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 27.6795 | 10.31 | 10.3 | 285.38 | 285.1 | 570.48
3.2.2 | 92776 + 95446 | Armadura CA-50 D=6,3mm, incluindo corte e colocação | kg | 41.65 | 9.54 | 9.54 | 397.34 | 397.34 | 794.68
3.2.3 | 92777 + 92793 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 97.17 | 9.97 | 9.96 | 968.78 | 967.81 | 1936.59
3.2.4 | 92778 + 92794 | Armadura CA-50 D=10,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 172.8834 | 8.15 | 8.15 | 1409 | 1409 | 2818
3.2.5 | 1527 | Concreto armado para fundações, calçada e lajes, incluindo o preparo, lançamento, adensamento e acabamento - fck 20MPa | m³ | 9.38 | 182.37 | 182.36 | 1710.63 | 1710.54 | 3421.17
3.2.6 | 92269 | Fômas em madeira reaproveitamento 5x | m² | 43.98 | 44.57 | 44.56 | 1960.19 | 1959.75 | 3919.94
3.3 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 5966.77 | 5962.01 | 11928.78
3.3.1 | 87503 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 71.72 | 34.87 | 34.87 | 2500.88 | 2500.88 | 5001.76
3.3.2 | 87894 | Chapisco junta 5mm, (ci-ar) 1:4, com preparo e aplicação | m² | 158.84 | 3.02 | 3.01 | 479.7 | 478.11 | 957.81
3.3.3 | 87550 | Emboço argamassa regular, esp= 10mm 1:2:8 (ci-ca-ar), com preparo e aplicação | m² | 158.84 | 10.35 | 10.34 | 1643.99 | 1642.41 | 3286.4
3.3.4 | 95626 + 88415 | Pintura - selador, tinta acrílica, com 2 demãos | m² | 158.84 | 8.45 | 8.44 | 1342.2 | 1340.61 | 2682.81
3.4 |  | ESQUADRIA |  |  |  |  | 3455.52 | 3455.5 | 6911.02
3.4.1 | 72123 | Janela de Iluminação com vidro aramado, de dimensões 50x100cm (1 unidade) | m² | 0.5 | 123.08 | 123.08 | 61.54 | 61.54 | 123.08
3.4.2 | 73933 /003 | Porta metálica com venezianas e fechaduras, de dimensões 120x210cm (P1) (1 unidade) | m² | 2.52 | 359.34 | 359.34 | 905.54 | 905.54 | 1811.08
3.4.3 | 74238 /002 | Porta metárica de acesso, de dimensões 60x195cm, com dispositrivo para lacre (P2) | m² | 1.17 | 556.32 | 556.32 | 650.89 | 650.89 | 1301.78
3.4.4 | 74100 /001 | Portão metálico no alinhamento, de dimensões 120x210cm | m² | 2.52 | 454.93 | 454.93 | 1146.42 | 1146.42 | 2292.84
3.4.5 | 85096 + 73787 /001 | Tela metálica e veneziana para ventillação natural, de dimenões 50x100cm (3 unidades) | m² | 1.5 | 282.63 | 282.63 | 423.95 | 423.95 | 847.9
3.4.6 | 73787 /001 | Quadro de tela, com malha de 20x20cm, nº 12 BWG | m² | 2.34 | 114.18 | 114.17 | 267.18 | 267.16 | 534.34
3.5 |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 712.85 | 712.6 | 1425.45
3.5.1 | 74142 /004 | Cerca com Mourões de concreto, executado conforme padrão existente | m | 20 | 33.93 | 33.93 | 678.6 | 678.6 | 1357.2
3.5.2 | 9537 | Limpeza geral da obra | m² | 25 | 1.37 | 1.36 | 34.25 | 34 | 68.25
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 43963.55 | 25394.664 | 69358.214
OBS.:
1) A entrada de energia receberá fiscalização da CELESC, todos os materiais fornecidos deverão seguir o padrão da concessionária;
2) Não serão aceitas propostas cujo valor TOTAL GERAL (materiais + mão-de-obra) seja maior do que o da presente planilha.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | ELÉTRICA - ENTRADA ENERGIA | 30432.61 |  |  | 19915.31 | 10517.3
[5 empty] | 65.44% | 34.56%
2 | ELÉTRICA - FATOR DE POTÊNCIA | 4041.15 |  | 4041.15
100%
3 | OBRA CIVIL
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1158.34 | 1158.34
100%
3.2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 13460.86 | 13460.86
100%
3.3 | ALVENARIA | 11928.78 | 9543.024 | 2385.756
|  |  | 80% | 20%
3.4 | ESQUADRIAS | 6911.02 |  | 6911.02
100%
3.5 | OUTROS SERVIÇOS | 1425.45 |  | 1425.45
100%
| TOTAL MÊS | 69358.21 | 24162.224 | 14763.376 | 19915.31 | 10517.3
|  |  | 34.84% | 21.29% | 28.71% | 15.16%
| TOTAL ACUMULADO | 0 | 24162.224 | 38925.6 | 58840.91 | 69358.21
|  |  | 34.84% | 56.12% | 84.84% | 100%