MEMORIAL DESCRITIVO 11 ¦ INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO

- SUMÁRIO

11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	3

11.1	Sistema de iluminação de emergência	3

11.2	Sinalização de abandono de local	4

## INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO

a) Normas aplicáveis

| Norma | Título |
| --- | --- |
| LEI 16.157/13 e Decreto 1.957/13 – IN 006 | Normas de segurança contra incêndio – CBM/SC Sistema preventivo por extintores |
| NBR 12693 | Sistema de proteção por extintores de incêndio |
| NBR 10898 | Sistema de iluminação de emergência |
| NBR 13434 | Sinalização de segurança contra incêndio e pânico |
| IN/1994 - CBMSC | Normas de segurança contra incêndios |
| NBR 5419/05 | Proteção de Estruturas contra descargas atmosféricas |
| Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais. |  |

### Sistema de iluminação de emergência

| MG-00000242 | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA LED 02 FARÓIS COM BATERIA |
| --- | --- |

Adotou-se o sistema de iluminação de emergência autônomo (bateria incorporada), sendo os pontos alimentados por circuito específico em 220V. As luminárias deverão ser em LED e foram distribuídas de acordo com os caminhamentos necessários para a adequada iluminação da rota de fuga.

As luminárias devem ser adequadamente instaladas (com buchas e parafusos) no local e altura definidos no projeto preventivo contra incêndio.

| BLOCO AUTÔNOMO 30 LED's |  |
| --- | --- |
| Tensão de alimentação | 127 a 230 V(CA) ou 12 V(CC) |
| Potência | 2W |
| Tipo de lâmpada | 30 LED's |
| Autonomia | 4h - 8h |
| Fluxo luminoso | 80lm - 150lm |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Norma seguida | NBR 10.898 |

### Sinalização de abandono de local

b) Informações preliminares

Adotou-se o sistema de sinalização de abandono de local autônomo (bateria incorporada), sendo os pontos alimentados por circuito específico em 220V. As placas de saída deverão ser em LED e foram distribuídas de acordo com o trajeto da rota de fuga.

c) Especificações técnicas dos materiais

| Material | Especificação |
| --- | --- |
| Placa de saída | Ver tabela abaixo. |
| Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema. |  |

| PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA |  |
| --- | --- |
| Tensão de alimentação | 220V(CA) |
| Potência | 3W |
| Tipo de lâmpada | 6xLED's |
| Autonomia | 3h |
| Fluxo luminoso | 30lm |
| Norma seguida | NBR 10.898 |
| Grau de proteção | IP 20 |

Placa de saída autônoma em LED

d) Procedimentos de execução

As placas de saída devem ser adequadamente instaladas (com buchas e parafusos) no local e altura definidos no projeto preventivo contra incêndio.

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS

O responsável pelo imóvel ou a brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutenção realizada.

As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:

I - Iluminação de emergência: verificar todas as luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada 90 dias;

II - Saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o fechamento das portas corta-fogo;

III - sinalização de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalização apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV - Alarme de incêndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento do alarme no mínimo quando da realização dos exercícios simulados;

V - Sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realização dos exercícios simulados;

VI - Instalações de gás combustíveis: verificar as condições de uso das mangueiras anualmente, os cilindros de GLP, a pressão de trabalho na tubulação e a validade do seu teste hidrostático;

VII - Outros riscos específicos: caldeiras, vasos de pressão, gases inflamáveis ou tóxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendação de profissional técnico;

VIII - Verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico do imóvel.

- MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

Norma de referência: IN 018/DAT/CBM-SC

Deverão ser apresentados junto ao projeto preventivo contra incêndio e pânico:

I – Laudo ou Ensaio do material instalado no imóvel;

II – ART ou RRT de instalação do material;

III – O fornecimento, quando solicitado, de amostra do material utilizado.

No Laudo ou Ensaio deverão conter as seguintes informações:

I – Identificação do responsável técnico pela sua elaboração;

II – Método de ensaio e norma utilizada para avaliar as propriedades requeridas do material;

III – Identificação do material avaliado no ensaio;

IV – Documento que comprove a relação entre o material descrito no Laudo ou no Ensaio e o material instalado no imóvel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de responsabilidade do proprietário e da empresa executora o respeito fiel ao projeto elaborado, os quais, em conjunto com o fabricante, são co-responsáveis pelo perfeito funcionamentos dos sistemas. Qualquer alteração necessária deve ser previamente informada.

A empresa executora é responsável pela tramitação, vistoria, expedições dos respectivos certificados e/ou Habite-se necessários à obra e o pelo pleno aceite dos sistemas junto ao corpo de bombeiros por ela executada, bem como realizar qualquer adaptação solicitada nas vistorias, disponibilizando ainda um representante para acompanhá-las.