## Orçamento
PREFEITURA DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2019-06-10
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CALÇADÃO PRAIA DE CABEÇUDAS. | [6 empty] | REVISÃO: | R01
LOCAL: | RUA JUVENCIO TAVARES DO AMARAL (ORLA DA PRAIA DE CABEÇUDAS) | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CALÇADÃO PRAIA DE CABEÇUDAS. | [5 empty] | 288894.09 | 361123.77 | 100%
MERC. | 1.1 | Medição trifásica 50Amp e controle, construído em policarbonato com lente de aumento conforme especificações concessionaria CELEC. | und | 2 | 1290 | 322.5 | 1612.5 | 3225 | 4031.32 | 1%
MERC. | 1.2 | Serviços de recuperação e Isolamento dielétrico dos postes de AÇO (estrutura ja existente), da iluminação publica na orla da praia de cabeçudas, Revitalização Modernização e isolamento dielétrico de postes existentes, altura 12.000mm, a revitalização consiste em retirada, transporte, tratamento anticorrosivo em partes metálicas, restauração (remoção de partes contaminadas), implantação de braço para luminária em segundo nível e lixeira com dimensões de 400,mm diametro, 600mm comprimento em chapa de aço galvanizado # 2,0mm , efetuado as melhorias e o tratamento e isolação dielétrica, após tratamento da superfície dos postes deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710, 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré-acelerada, conforme tabela 4.1 - classificação dos materiais isolantes em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR IEC 60085) , classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície com pintura em Gelcoats isoftálico, com proteção UV na cor AZUL RAL 5010 para os braços e lixeiras e BRANCO RAL 9003 para poste e tronco apos pintura reinstalar nos locais já existente. | pç | 28 | 2088 | 522 | 2610 | 73080 | 91351.55 | 25%
MERC. | 1.3 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 65W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpante na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 5.000k (± 300k); potência máxima do sistema (65 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. APRESENTAR curvas IES, Laudos comprobatórios exigidos e executados por laboratórios e entidade com acreditação INMETRO: conforme portaria INMETRO n°20: eficiência energética, relatório das características fotométricas; relatório de grau de proteção IP-66; relatório da resistência à vibração; rigidez dielétrica e resistência de isolamento; proteção contra choque elétrico; torque nos parafusos de fixação; ensaio de carregamento vertical e horizontal (laboratório reconhecimento nacional); relatório de resistência ao impacto IK-08; relatório de resistência à força do vento; relatório de comprovação da liga de alumínio do corpo (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação da matéria prima da guarnição (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação temperatura de cor LED; relatório de comprovação da matéria prima do material da lente (laboratório reconhecimento nacional); certificado de garantia do fabricante; relatório de imunidade contra sobtensões e transientes. | pç | 28 | 1050 | 262.5 | 1312.5 | 36750 | 45938.28 | 13%
MERC. | 1.4 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 200W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpante na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 5.000k (± 300k); potência máxima do sistema (200 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 110 lumens/watts comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. APRESENTAR curvas IES, Laudos comprobatórios exigidos e executados por laboratórios e entidade com acreditação INMETRO: conforme portaria INMETRO n°20: eficiência energética, relatório das características fotométricas; relatório de grau de proteção IP-66; relatório da resistência à vibração; rigidez dielétrica e resistência de isolamento; proteção contra choque elétrico; torque nos parafusos de fixação; ensaio de carregamento vertical e horizontal (laboratório reconhecimento nacional); relatório de resistência ao impacto IK-08; relatório de resistência à força do vento; relatório de comprovação da liga de alumínio do corpo (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação da matéria prima da guarnição (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação temperatura de cor LED; relatório de comprovação da matéria prima do material da lente (laboratório reconhecimento nacional); certificado de garantia do fabricante; relatório de imunidade contra sobtensões e transientes. | pç | 28 | 1610.11 | 402.53 | 2012.64 | 56353.92 | 70443.6 | 20%
MERC. | 1.5 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade KANAFLEX ou equivalente técnico. | m | 1500 | 5.25 | 1.31 | 6.56 | 9840 | 12300.21 | 3%
MERC. | 1.6 | Fita demarcação duto KANAFLEX ou equivalente técnico. | m | 750 | 1.11 | 0.28 | 1.39 | 1042.5 | 1303.15 | 0%
MERC. | 1.7 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, com tampa de ferro padrão especificações da celesc | und | 28 | 91 | 22.75 | 113.75 | 3185 | 3981.32 | 1%
MERC. | 1.8 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, com tampa de ferro padrão especificações da celesc | und | 2 | 391 | 97.75 | 488.75 | 977.5 | 1221.9 | 0%
MERC. | 1.9 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 1.1/2"", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 2 | 215.99 | 54 | 269.99 | 539.98 | 674.99 | 0%
MERC. | 1.10 | Curva de 90 graus em aço galvanizado, para eletroduto de 1.1/2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 2 | 69 | 17.25 | 86.25 | 172.5 | 215.63 | 0%
MERC. | 1.11 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 1,1/2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 2 | 33 | 8.25 | 41.25 | 82.5 | 103.13 | 0%
MERC. | 1.12 | Fita de aluminio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 6 | 1.65 | 0.41 | 2.06 | 12.36 | 15.45 | 0%
MERC. | 1.13 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 1.1/2'', NBR 5598 | und | 2 | 22.11 | 5.53 | 27.64 | 55.28 | 69.1 | 0%
MERC. | 1.14 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC, cor azul, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 900 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 5121 | 6401.36 | 2%
MERC. | 1.15 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC, cor preta, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 900 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 5121 | 6401.36 | 2%
MERC. | 1.16 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC, cor branca, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 900 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 5121 | 6401.36 | 2%
MERC. | 1.17 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC, cor cinza, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 900 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 5121 | 6401.36 | 2%
MERC. | 1.18 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação EPR- para 90 ºC, cor verde, com formação dos cabos (1 X 25 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 800 | 11.12 | 2.78 | 13.9 | 11120 | 13900.24 | 4%
MERC. | 1.19 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação EPR- para 90 ºC, cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 2,5mm²)- unipolar-(NEUTRO). Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 300 | 1.69 | 0.42 | 2.11 | 633 | 791.26 | 0%
MERC. | 1.20 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 2,5mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 300 | 1.69 | 0.42 | 2.11 | 633 | 791.26 | 0%
MERC. | 1.21 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC, cor branco ou cinza, com formação dos cabos (1 X 2,5mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 300 | 1.69 | 0.42 | 2.11 | 633 | 791.26 | 0%
MERC. | 1.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC,na cor vermelho, com formação dos cabos (1 X 2,5mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 300 | 1.69 | 0.42 | 2.11 | 633 | 791.26 | 0%
MERC. | 1.23 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação EPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 2,5mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 504 | 1.69 | 0.42 | 2.11 | 1063.44 | 1329.32 | 0%
MERC. | 1.24 | Conector tipo cunha para cabo de 16/4 mm². | und | 90 | 2.91 | 0.73 | 3.64 | 327.6 | 409.51 | 0%
MERC. | 1.25 | Conector tipo cunha para cabo de 16/2,5 mm². | und | 90 | 3.33 | 0.83 | 4.16 | 374.4 | 468.01 | 0%
MERC. | 1.26 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 30 | 2.11 | 0.53 | 2.64 | 79.2 | 99 | 0%
MERC. | 1.27 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 30 | 3.19 | 0.8 | 3.99 | 119.7 | 149.63 | 0%
MERC. | 1.28 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 30 | 32 | 8 | 40 | 1200 | 1500.03 | 0%
MERC. | 1.29 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 56 | 6.33 | 1.58 | 7.91 | 442.96 | 553.71 | 0.2%
MERC. | 1.30 | Fita de auto-fusão, rolo com 10m | und | 2 | 9.92 | 2.48 | 12.4 | 24.8 | 31 | 0%
MERC. | 1.31 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5 | 2.92 | 0.73 | 3.65 | 18.25 | 22.81 | 0%
MERC. | 1.32 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø 600 X 1200mm | und | 28 | 420 | 105 | 525 | 14700 | 18375.31 | 5%
MERC. | 1.33 | Concreto FCK 20MPA | m³ | 3 | 240 | 60 | 300 | 900 | 1125.02 | 0%
MERC. | 1.34 | Corte de CALÇADA e recomposição de extrutura já existente. | m | 800 | 45 | 11.25 | 56.25 | 45000 | 56250.95 | 16%
MERC. | 1.35 | Manta termocontrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 28 | 65.11 | 16.28 | 81.39 | 2278.92 | 2848.7 | 1%
MERC. | 1.36 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 28 | 49.44 | 12.36 | 61.8 | 1730.4 | 2163.04 | 1%
MERC. | 1.37 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos. | und | 28 | 33.77 | 8.44 | 42.21 | 1181.88 | 1477.38 | 0%
|  | TOTAL | [5 empty] | 288894.09 | 361123.77 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SEOSEM
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI DE JANEIRO/2019. | [6 empty] | Eng. Eletricista Mauricio Mussi
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO. | [6 empty] | CREA/SC 17.771-4
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 25% ; MATERIAL - 75%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA. | [7 empty] | Itajai 03/02/2020
0

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | Prest. De Serv. Técnicos Esp. De Revitalização da Ilum. Publica do Calçadão da praia de Cabeçudas |  |  |  | DATA: | 2020-02-03
LOCAL: | Rua: Juvencio Tavares do Amaral - Itajai-SC |  |  |  | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) | P | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS | 361117.64 |  | 120372.5467 | 120372.5467 | 120372.5467 | 361117.64
|  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 120372.5467 | 120372.5467 | 120372.5467 | 361117.64
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 361117.64 |  | 120372.5467 | 120372.5467 | 120372.5467 | 361117.64
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%