## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2019-04-15
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MOLHE E PRAIA DA ATALIA. | [6 empty] | REVISÃO: | R00
LOCAL: | MOLHE E PRAIA DO ATALAIA | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MOLHE DO ATALAIA E ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 697691.18 | 872128.76 | 100%
MERC. | 1.1 | Quadro QGBT para alimentação dos circuitos conforme diagrama unifilar, material em policarbonato ou PVC com fechadura, dimensão aproximada (900x500x300mm), montado com barramentos disjuntores, contactores, dispositivos residual, timer e equipamentos necessários. | und | 1 | 4195.88 | 1048.97 | 5244.85 | 5244.85 | 6556.17 | 0.7517%
MERC. | 1.2 | Serviços de recuperação e Isolamento dielétrico dos postes de AÇO (estrutura ja existente) da iluminação publica da orla do BOTA FORA e ESTACIONAMENTO MOLHE DA PRAIA DO ATALAI ITAJAÍ - SC, diâmetro 120,00mm no solo e 60,00mm, no topo, altura útil 12,000mm base flangeados, com estrutura para quatro projetores, a revitalização consiste em, retirada, transporte, avaliação estrutural dos postes (soldas bases e etc) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), instalação de lixeira com Ø 400mm x 600mm x # 2,0mm em chapa de aço galvanizada a fogo, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos, troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável, e reinstalação dos postes nos locais pre existentes, após tratamento da superfície dos postes deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura Gelcoats isoftálico, com proteção uv na cor cinza aleuta. | Peça | 9 | 2088 | 522 | 2610 | 23490 | 29363 | 3.367%
| 1.3 | Serviços de recuperação e Isolamento dielétrico dos postes de AÇO (estrutura ja existente) da iluminação publica da orla MOLHE DA BARRA PRAIA DO ATALAIA, diâmetro 120,00mm no solo e 60,00mm, no topo, altura útil 12,00m base flangeados, com estrutura para quatro projetores, e braço para uma luminária , a revitalização consiste em, retirada, transporte, avaliação estrutural dos postes (soldas bases e etc) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), instalação de lixeira com Ø 400mm x 600mm x # 2,0mm em chapa de aço galvanizada a fogo, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos, troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável e reinstalação dos postes nos locais pre existentes, após tratamento da superfície dos postes deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes em relação à sua estabilidade térmica em serviço (NBR 7034) classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura Gelcoats isoftálico, com proteção uv na cor cinza aleuta. | Peça | 15 | 2088 | 522 | 2610 | 39150 | 48938.33 | 5.611%
MERC. | 1.4 | PROJETOR RETANGULAR COM TECNOLIGIA LED 200 W (+ou- 5%) grau de proteção IP66, características: corpo, aro e alojamento para o driver confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, acabamento pintado na cor cinza munssel 6,5 ou RAL A SER DEFINIDO, juntas e guarnições de vedação em silicone apropriadas para temperaturas até 200°C para garantir o grau de proteção ao longo de sua vida útil, identificação indelével feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o conjunto óptico do modulo de led, Suporte tipo “U” em aço carbono, possibilitando instalação angulada 0° até 180° fixado através de parafusos de cabeça Allen fabricados em aço inox 304 ou material de durabilidade igual ou superior . Led branco, lighting class, testados de acordo com a IESNA LM80-08 (Measuring Lumen Maintenance off LED Light Sources), temperatura de cor entre 5000K ± 300; potência máxima 200 W (± 5%); eficiência mínima do conjunto de 120 lumens/watts com laudo comprobatório ; índice de reprodução de cor 70 ou maior. Caracteristicas fotométricas deve atender a um facho simétrico com abertura de 60° graus. Fontes de alimentação / driver com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 220/240 VAC ou faixa de variação superior, frequência 50/60Hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 10%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar de 12KA instalado separadamente e fixado na parte interna do projetor para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico. - Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão. APRESENTAR NA PROPOSTA Laudos comprobatórios exigidos executado por laboratórios e entidades acreditadas ao INMETRO: Características fotométricas (Laboratório Acreditado Inmetro); Grau de proteção (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a vibração (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a força do vento (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da liga de alumínio do corpo (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da matéria prima da guarnição (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Comprovação temperatura de cor LED (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Imunidade contra sobtensões e transientes (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro) | Peça | 22 | 1791.12 | 447.78 | 2238.9 | 49255.8 | 61570.8 | 7.06%
| 1.5 | PROJETOR RETANGULAR COM TECNOLIGIA LED 360 W (+ou- 5%) grau de proteção IP66, características: corpo, aro e alojamento para o driver confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, acabamento pintado na cor cinza munssel 6,5 ou RAL A SER DEFINIDO, juntas e guarnições de vedação em silicone apropriadas para temperaturas até 200°C para garantir o grau de proteção ao longo de sua vida útil, identificação indelével feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o conjunto óptico do modulo de led, Suporte tipo “U” em aço carbono, possibilitando instalação angulada 0° até 180° fixado através de parafusos de cabeça Allen fabricados em aço inox 304 ou material de durabilidade igual ou superior . Led branco, lighting class, testados de acordo com a IESNA LM80-08 (Measuring Lumen Maintenance off LED Light Sources), temperatura de cor entre 5000K ± 300; potência máxima 360 W (± 5%); eficiência mínima do conjunto de 120 lumens/watts com laudo comprobatório ; índice de reprodução de cor 70 ou maior. Caracteristicas fotométricas deve atender a um facho simétrico com abertura de 60° graus. Fontes de alimentação / driver com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 220/240 VAC ou faixa de variação superior, frequência 50/60Hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 10%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar de 12KA instalado separadamente e fixado na parte interna do projetor para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico. - Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão. APRESENTAR NA PROPOSTA Laudos comprobatórios exigidos executado por laboratórios e entidades acreditadas ao INMETRO: Características fotométricas (Laboratório Acreditado Inmetro); Grau de proteção (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a vibração (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a força do vento (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da liga de alumínio do corpo (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da matéria prima da guarnição (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Comprovação temperatura de cor LED (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Imunidade contra sobtensões e transientes (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro) | Peça | 48 | 1950.75 | 487.69 | 2438.44 | 117045.12 | 146308.88 | 16.78%
| 1.6 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 200W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpante na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (AZUL RAL 5010 ), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 5.000k (± 300k); potência máxima do sistema (200 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. APRESENTAR curvas IES, Laudos comprobatórios exigidos e executados por laboratórios e entidade com acreditação INMETRO: conforme portaria INMETRO n°20: eficiência energética, relatório das características fotométricas; relatório de grau de proteção IP-66; relatório da resistência à vibração; rigidez dielétrica e resistência de isolamento; proteção contra choque elétrico; torque nos parafusos de fixação; ensaio de carregamento vertical e horizontal (laboratório reconhecimento nacional); relatório de resistência ao impacto IK-08; relatório de resistência à força do vento; relatório de comprovação da liga de alumínio do corpo (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação da matéria prima da guarnição (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação temperatura de cor LED; relatório de comprovação da matéria prima do material da lente (laboratório reconhecimento nacional); certificado de garantia do fabricante; relatório de imunidade contra sobtensões e transientes. | Peça | 19 | 1610.11 | 402.53 | 2012.64 | 38240.16 | 47801.01 | 5.481%
| 1.7 | LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 65W(+ou- 5%), com as seguintes características: corpo, aro e tampa do alojamento fabricado em liga de alumínio SAE-305/306 por processo de fundição de alta ou baixa pressão, isento de rebarbas e arestas cortantes, construção mecânica robusta resistente a vibrações severas e ação do tempo e do vento, sistema de dissipação térmica feita através de aletas auto - limpante na parte superior do corpo, acabamento com pintura eletrostática na cor (RAL A DEFINIR), juntas ou guarnições de vedação em silicone 200°C, grau de proteção mínimo IP-66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos auxiliares conforme NBR IEC-60598-1 e NBR- 15129-2012, refrator em vidro plano temperado com resistente mínima ao impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação com ajuste angular de -10˚ até + 90˚, para uso em ponta de braço e topo de poste sem necessidade de equipamento auxiliar, entrada para tubo ø48, 5 mm à ø60,3mm fixada através de parafusos em aço inoxidável na parte superior e parafuso de segurança na parte inferior para garantir perfeito travamento. Led branco, Lighting class., testados de acordo com a IESNA lm80-08 , temperatura de cor 5.000k (± 300k); potência máxima do sistema (65 w) (± 05%); eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts comprovados através de laudo fotométrico conforme diretrizes da norma IES LM 79-08 e NBR-5101-2012; índice de reprodução de cor ≥ 70. Lentes secundarias fabricadas em PPMA com proteção UV, classificação fotométrica das intensidades luminosas limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut.-off), tipo II – alcance longitudinal com máxima CD no ângulo gamma de 65˚ (± 1˚) para o melhor desempenho em vias públicas brasileiras. Fontes de alimentação / driver dimerizável instalado separadamente, e termicamente protegido no compartimento de equipamentos auxiliares, com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 – 270 Vac, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), (THD) de corrente menor que 10%, Imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5, manutenção do driver feita através da tampa superior sem necessidade de uso de ferramentas. Supressor de surto auxiliar de 12kv instalado separadamente. A luminária deverá atender caso necessário o sistema de tele gerenciamento, através de protocolo de dimerização 1-10 v analógico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129-2012 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); vida útil mínima do conjunto de 50.000 horas garantia mínima de 05 anos. APRESENTAR curvas IES, Laudos comprobatórios exigidos e executados por laboratórios e entidade com acreditação INMETRO: conforme portaria INMETRO n°20: eficiência energética, relatório das características fotométricas; relatório de grau de proteção IP-66; relatório da resistência à vibração; rigidez dielétrica e resistência de isolamento; proteção contra choque elétrico; torque nos parafusos de fixação; ensaio de carregamento vertical e horizontal (laboratório reconhecimento nacional); relatório de resistência ao impacto IK-08; relatório de resistência à força do vento; relatório de comprovação da liga de alumínio do corpo (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação da matéria prima da guarnição (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação temperatura de cor LED; relatório de comprovação da matéria prima do material da lente (laboratório reconhecimento nacional); certificado de garantia do fabricante; relatório de imunidade contra sobtensões e transientes. | Peça | 12 | 1050 | 262.5 | 1312.5 | 15750 | 19687.83 | 2.257%
MERC. | 1.8 | Poste conico continuo em madeira de lei com certificado de origem florestal, topo de Ø 60,3mm; base de Ø 152,0mm parte de madeira altura minima de 2.500mm, base de fixação ao solo em aço inox escovado 316L com pintura em esmalte eletrostático inclor, altura minima de 1000mm e diametro internio de 152,0m, chapa # 2,0mm, flangeado, nucleo dupo para duas luminarias em aço inox escovado 316L com pintura em esmalte eletrostático inclor, diametro de bracos de 60,3mm | Peça | 6 | 7192 | 1798 | 8990 | 53940 | 67426.14 | 7.731%
MERC. | 1.9 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 2400 | 5.25 | 1.31 | 6.56 | 15744 | 19680.33 | 2.257%
MERC. | 1.10 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, com tampa de ferro padrão especificações da celesc | und | 60 | 91 | 22.75 | 113.75 | 6825 | 8531.39 | 0.9782%
MERC. | 1.11 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, com tampa de ferro padrão especificações da celesc | und | 10 | 391 | 97.75 | 488.75 | 4887.5 | 6109.48 | 0.7005%
MERC. | 1.12 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 2 | 320 | 80 | 400 | 800 | 1000.02 | 0.1147%
MERC. | 1.13 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 6 | 69 | 17.25 | 86.25 | 517.5 | 646.89 | 0.07417%
MERC. | 1.14 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 2 | 33 | 8.25 | 41.25 | 82.5 | 103.13 | 0.01183%
MERC. | 1.15 | Fita de aluminio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 20 | 1.65 | 0.41 | 2.06 | 41.2 | 51.5 | 0.005905%
MERC. | 1.16 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 2 | 25.99 | 6.5 | 32.49 | 64.98 | 81.23 | 0.009314%
MERC. | 1.17 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 1200 | 1.11 | 0.28 | 1.39 | 1668 | 2085.04 | 0.2391%
MERC. | 1.18 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1200 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 6828 | 8535.14 | 0.9787%
MERC. | 1.19 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1200 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 6828 | 8535.14 | 0.9787%
MERC. | 1.20 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1200 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 6828 | 8535.14 | 0.9787%
MERC. | 1.21 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1200 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 6828 | 8535.14 | 0.9787%
MERC. | 1.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 16 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 1200 | 4.55 | 1.14 | 5.69 | 6828 | 8535.14 | 0.9787%
MERC. | 1.23 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºc, na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 35mm²)- unipolar-(NEUTRO). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 900 | 20.11 | 5.03 | 25.14 | 22626 | 28282.98 | 3.243%
MERC. | 1.24 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºc,na cor preta, com formação dos cabos (1 X 35mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 900 | 20.11 | 5.03 | 25.14 | 22626 | 28282.98 | 3.243%
MERC. | 1.25 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor branco ou cinza, com formação dos cabos (1 X 35mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 900 | 20.11 | 5.03 | 25.14 | 22626 | 28282.98 | 3.243%
MERC. | 1.26 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV,com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelho, com formação dos cabos (1 X 35mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 900 | 20.11 | 5.03 | 25.14 | 22626 | 28282.98 | 3.243%
MERC. | 1.27 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 35mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 900 | 20.11 | 5.03 | 25.14 | 22626 | 28282.98 | 3.243%
MERC. | 1.28 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor PRETA, com formação dos cabos (1 X 10mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 800 | 4.15 | 1.04 | 5.19 | 4152 | 5190.09 | 0.5951%
MERC. | 1.29 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor BRANCA/CINZA, com formação dos cabos (1 X 10mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 800 | 4.15 | 1.04 | 5.19 | 4152 | 5190.09 | 0.5951%
MERC. | 1.30 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor VERMELHO, com formação dos cabos (1 X 10mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 800 | 4.15 | 1.04 | 5.19 | 4152 | 5190.09 | 0.5951%
MERC. | 1.31 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor AZUL, com formação dos cabos (1 X 10mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 800 | 4.15 | 1.04 | 5.19 | 4152 | 5190.09 | 0.5951%
MERC. | 1.32 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor VERDE, com formação dos cabos (1 X 10mm²)- unipolar, Referência CORFIO ou equivalente técnico | m | 800 | 4.15 | 1.04 | 5.19 | 4152 | 5190.09 | 0.5951%
MERC. | 1.33 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 35MM | und | 80 | 63.52 | 15.88 | 79.4 | 6352 | 7940.13 | 0.9104%
MERC. | 1.34 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 30 | 7.1 | 1.78 | 8.88 | 266.4 | 333.01 | 0.03818%
MERC. | 1.35 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 30 | 2.11 | 0.53 | 2.64 | 79.2 | 99 | 0.01135%
MERC. | 1.36 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 30 | 3.19 | 0.8 | 3.99 | 119.7 | 149.63 | 0.01716%
MERC. | 1.37 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 30 | 32 | 8 | 40 | 1200 | 1500.03 | 0.172%
MERC. | 1.38 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 100 | 6.33 | 1.58 | 7.91 | 791 | 988.77 | 0.1134%
MERC. | 1.39 | Fita de auto-fusão, rolo com 10m | und | 10 | 9.92 | 2.48 | 12.4 | 124 | 155 | 0.01777%
MERC. | 1.40 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5 | 2.92 | 0.73 | 3.65 | 18.25 | 22.81 | 0.002615%
MERC. | 1.41 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 1200mm | und | 24 | 420 | 105 | 525 | 12600 | 15750.27 | 1.806%
MERC. | 1.42 | Concreto FCK 20MPA | M | 8 | 240 | 60 | 300 | 2400 | 3000.05 | 0.344%
MERC. | 1.43 | Corte de asfalto para travessia de rua com maquina de corte de asfalto | m | 1200 | 45 | 11.25 | 56.25 | 67500 | 84376.43 | 9.675%
MERC. | 1.44 | Recomposição de asfalto para travessia de rua com reaterro | m | 1200 | 39 | 9.75 | 48.75 | 58500 | 73126.24 | 8.385%
MERC. | 1.45 | Manta termocontrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 30 | 65.11 | 16.28 | 81.39 | 2441.7 | 3052.18 | 0.35%
MERC. | 1.46 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 24 | 49.44 | 12.36 | 61.8 | 1483.2 | 1854.03 | 0.2126%
MERC. | 1.47 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma espansiva). | und | 72 | 33.77 | 8.44 | 42.21 | 3039.12 | 3798.96 | 0.4356%
|  | TOTAL | [5 empty] | 697691.18 | 872128.76 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI DE FEVEREIRO/2019.
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 25% ; MATERIAL - 75%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
[7 empty] | CREA/SC 17.771-4 |  |  |  | 0
Itajai 03/02/2020

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | Prest. De Serv. Técnicos Esp. De Revitalização da Ilum. Publica do Molhe e Praia do Atalaia |  |  |  | DATA: | 2019-04-15
LOCAL: | Molhe e Praia do Atalaia - Itajai-SC |  |  |  | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) | P | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS | 895389.34 |  | 298463.1133 | 298463.1133 | 298463.1133 | 895389.34
|  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 298463.1133 | 298463.1133 | 298463.1133 | 895389.34
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 895389.34 |  | 298463.1133 | 298463.1133 | 298463.1133 | 895389.34
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%