## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ILUMINAÇÃO PRAÇA DE ESPORTES SANTA REGINA II | [5 empty] | DATA: | 2019-06-10
LOCAL: | BAIRRO SANTA REGINA | [5 empty] | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 45356.93 | P | 11339.23 | 11339.23 | 11339.23 | 11339.24 | 45356.93
2 | INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS | 688634.89 |  | 172158.72 | 172158.72 | 172158.72 | 172158.73 | 688634.89
|  |  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 183497.95 | 183497.95 | 183497.95 | 183497.97 | 733991.82
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 733991.82 |  | 183497.95 | 366995.9 | 550493.85 | 733991.82
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
|  |  |  | Itajai 10/06/2019 |  | CREA/SC 17.771-4

## Orçamento
PREFEITURA DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2019-06-10
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ILUMINAÇÃO PRAÇA DE ESPORTES SANTA REGINA II | [6 empty] | REVISÃO: | R00
LOCAL | BAIRRO SANTA REGINA | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTD | MATERIAL | M.O. | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
| 1 | CONSTRUÇÃO CIVIL | [5 empty] | 36285.54 | 45356.93 | 6.179%
MERC. | 1.1 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual, areia compactada, reaterro, fita de advertência quando for o caso. | m | 1200 | 22.54 | 6.76 | 29.3 | 35160 | 43950 | 5.988%
74209/001 | 1.2 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | m2 | 6 | 144.3 | 43.29 | 187.59 | 1125.54 | 1406.93 | 0.1917%
| 2 | INSTALAÇÕES ELETROMECÃNICAS | [5 empty] | 550907.87 | 688634.89
MERC. | 2.1 | Conjunto medição trifásica 125Amp em Fibra 8.0mm padrão Celesc. | und | 1 | 1295 | 388.5 | 1683.5 | 1683.5 | 2104.38 | 0.2867%
MERC. | 2.2 | Quadro QGBT para alimentação dos circuitos conforme diagrama unifilar, material em policarbonato ou PVC com fechadura, dimensão aproximada (900x500x300mm), montado com barramentos disjuntores, contactores, dispositivos residual, timer, alvenaria e equipamentos necessários. | und | 1 | 4195.88 | 1258.76 | 5454.64 | 5454.64 | 6818.3 | 0.9289%
MERC. | 2.3 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 1 | 33 | 9.9 | 42.9 | 42.9 | 53.63 | 0.007307%
MERC. | 2.4 | Fita de aluminio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 40 | 1.33 | 0.4 | 1.73 | 69.2 | 86.5 | 0.01178%
MERC. | 2.5 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 2 | 320 | 96 | 416 | 832 | 1040 | 0.1417%
MERC. | 2.6 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 2 | 22.11 | 6.63 | 28.74 | 57.48 | 71.85 | 0.009789%
MERC. | 2.7 | Curva de 90 graus macho/femea em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão Celesc. | und | 2 | 69 | 20.7 | 89.7 | 179.4 | 224.25 | 0.03055%
MERC. | 2.8 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 41x65x80cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, com tampa de ferro padrão especificações da Celesc. | und | 10 | 310 | 93 | 403 | 4030 | 5037.5 | 0.6863%
MERC. | 2.9 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, com tampa de ferro padrão especificações da Celesc. | und | 60 | 91 | 27.3 | 118.3 | 7098 | 8872.5 | 1.209%
MERC. | 2.10 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. Ref. Kanaflex ou equivalente técnico. | m | 2400 | 6.7 | 2.01 | 8.71 | 20904 | 26130 | 3.56%
MERC. | 2.11 | Disjuntor caixa moldada 3Ø 125A com bornes. Norma técnica de referência: IEC60947-2 Capacidade de interrupção (ICU) 220V 50ka 380V 35kA. | und | 1 | 390.06 | 117.02 | 507.08 | 507.08 | 633.85 | 0.08636%
MERC. | 2.12 | Dispositivo Protetor de surto (DPS 275 v 8KA) DPS Classe II (NBR IEC 61.643-1), monopolar, do tipo limitador de tensão, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV) associado a um dispositivo de desconexão térmica (sobre temperatura) e elétrica (Sobrecorrente), suportabilidade à corrente de curto-circuito de 5kA sem fusível backup; Fixação através de garras padrão (NEMA) e possibilidade de encaixe em trilho IEC; Modelo alternativo para instalação entre neutro (N) e condutor de proteção (PE); Aplicação: Adequado para instalação entre linha e neutro ou entre linha e terra, em quadros de distribuição de circuitos ou de comando. Especificações: Normas aplicáveis: NBR IEC 61643-1 / UL 1449 / NBR 5410 Aplicação: Linha/Neutro ou Linha/Terra Tecnologia de Proteção: Varistor de óxido de zinco Tempo de resposta típico (ns): 25, Máxima corrente de curto-circuito com fusível backup (KA) 5, Fusível backup máximo (A): 100 gL/gG, Sinalização do status de operação: LED bicolor (Verde - SERVIÇO; Vermelho - DEFEITO), Temperatura de operação (°C): -40 ... +70, Conexão elétrica: Cabo flexível # 4 a 16 mm², Fixação: Garra (NEMA) ou Trilho DIN 35, Acondicionamento: Caixa plástica não propagante à chama, Grau de proteção: IP20, Tensão máxima de operação contínua (Uc): 275Vac / 350Vdc, Corrente de descarga nominal @ 8/20μs (In): 3kA, Corrente de descarga máxima @ 8/20μs (lmáx): 8kA, Tensão de Referência @ 1mA (Uref): 430V, Nível de Proteção (Up): 1,0kV. | und | 3 | 45.11 | 13.53 | 58.64 | 175.92 | 219.9 | 0.02996%
MERC. | 2.13 | Disjuntor DIN 1Ø 20A com borner Norma técnica de referência: IEC60947-2 | und | 8 | 9.11 | 2.73 | 11.84 | 94.72 | 118.4 | 0.01613%
MERC. | 2.14 | Disjuntor DIN 3Ø 70A com borner Norma técnica de referência: IEC60947-2 | und | 1 | 91.99 | 27.6 | 119.59 | 119.59 | 149.49 | 0.02037%
MERC. | 2.15 | Disjuntor DIN 3Ø 40A com borner Norma técnica de referência: IEC60947-2 | und | 1 | 49.55 | 14.87 | 64.42 | 64.42 | 80.53 | 0.01097%
MERC. | 2.16 | Disjuntor DIN 3Ø 63A com borner Norma técnica de referência: IEC60947-2 | und | 1 | 49.55 | 14.87 | 64.42 | 64.42 | 80.53 | 0.01097%
MERC. | 2.17 | Contactor 3NA. 25A AC3 380v. Similar CWM25 WEG | und | 10 | 132.355 | 39.71 | 172.07 | 1720.7 | 2150.88 | 0.293%
MERC. | 2.18 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, rigido, com isolação EPR- para 90 ºC, na cor PRETO, com formação dos cabos 1 X (1 X 6,00 mm²)- unipolar-(neutro). Ref.Prysmian ou equivalente técnico | m | 1200 | 3.99 | 1.2 | 5.19 | 6228 | 7785 | 1.061%
MERC. | 2.19 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, rigido, com isolação EPR- para 90 ºC,cor BRANCO, com formação dos cabos 1 X (1 X 6,00 mm²)- unipolar-(neutro). Ref. Prysmian ou equivalente técnico | m | 1200 | 3.99 | 1.2 | 5.19 | 6228 | 7785 | 1.061%
MERC. | 2.20 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, rigido, com isolação EPR- para 90 ºC,cor VERMELHO, com formação dos cabos 1 X (1 X 6,00 mm²)- unipolar-(neutro). Ref. Prysmian ou equivalente técnico | m | 1200 | 3.99 | 1.2 | 5.19 | 6228 | 7785 | 1.061%
MERC. | 2.21 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, rigido, com isolação EPR- para 90 ºC,cor AZUL CLARO, com formação dos cabos 1 X (1 X 6,00 mm²)- unipolar-(neutro). Ref.Prysmian ou equivalente técnico | m | 3400 | 3.99 | 1.2 | 5.19 | 17646 | 22057.5 | 3.005%
MERC. | 2.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, rigido, com isolação EPR- para 90 ºC,cor VERDE, com formação dos cabos 1 X (1 X 6,00 mm²)- unipolar-(neutro). Ref. Prysmian ou equivalente técnico | m | 3400 | 3.99 | 1.2 | 5.19 | 17646 | 22057.5 | 3.005%
MERC. | 2.23 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 70 | 32 | 9.6 | 41.6 | 2912 | 3640 | 0.4959%
MERC. | 2.24 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 70 | 2.11 | 0.63 | 2.74 | 191.8 | 239.75 | 0.03266%
MERC. | 2.25 | Projetor blindado retangular com tecnologia LED 360 W (+ou- 5%) grau de proteção IP66, características: corpo, aro e alojamento para o driver confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, acabamento pintado na cor cinza munssel 6,5 ou RAL a ser definida, juntas e guarnições de vedação em silicone apropriadas para temperaturas até 200°C para garantir o grau de proteção ao longo de sua vida útil, identificação indelével feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o conjunto óptico do modulo de led, Suporte tipo “U” em aço carbono, possibilitando instalação angulada 0° até 180° fixado através de parafusos de cabeça Allen fabricados em aço inox 304 ou material de durabilidade igual ou superior . Led branco, lighting class, testados de acordo com a IESNA LM80-08 (Measuring Lumen Maintenance off LED Light Sources), temperatura de cor entre 5000K ± 300; potência de 360 W (± 5%); eficiência mínima do conjunto de 120 lumens/watts com laudo comprobatório ; índice de reprodução de cor 70 ou maior. Caracteristicas fotométricas deve atender a um facho simétrico com abertura de 60° graus. Fontes de alimentação / driver com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 220/240 VAC ou faixa de variação superior, frequência 50/60Hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 10%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar de 12KA instalado separadamente e fixado na parte interna do projetor para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico. - Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão. Apresentar na proposta laudos comprobatórios exigidos que foram executados por laboratórios e entidades acreditadas ao INMETRO: Características fotométricas (Laboratório Acreditado Inmetro); Grau de proteção (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a vibração (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a força do vento (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da liga de alumínio do corpo (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da matéria prima da guarnição (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Comprovação temperatura de cor LED (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Imunidade contra sobtensões e transientes (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro) . Ref Conexled | Peça | 48 | 1950.75 | 585.23 | 2535.98 | 121727.04 | 152158.8 | 20.73%
MERC. | 2.26 | Projetor blindado retangular com tecnologia LED 200 W (+ou- 5%) grau de proteção IP66, características: corpo, aro e alojamento para o driver confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, acabamento pintado na cor cinza munssel 6,5 ou RAL a ser definida, juntas e guarnições de vedação em silicone apropriadas para temperaturas até 200°C para garantir o grau de proteção ao longo de sua vida útil, identificação indelével feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o conjunto óptico do modulo de led, Suporte tipo “U” em aço carbono, possibilitando instalação angulada 0° até 180° fixado através de parafusos de cabeça Allen fabricados em aço inox 304 ou material de durabilidade igual ou superior . Led branco, lighting class, testados de acordo com a IESNA LM80-08 (Measuring Lumen Maintenance off LED Light Sources), temperatura de cor entre 5000K ± 300; potência 200 W (± 5%); eficiência mínima do conjunto de 120 lumens/watts com laudo comprobatório ; índice de reprodução de cor 70 ou maior. Caracteristicas fotométricas deve atender a um facho simétrico com abertura de 60° graus. Fontes de alimentação / driver com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 220/240 VAC ou faixa de variação superior, frequência 50/60Hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,95), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 10%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar de 12KA instalado separadamente e fixado na parte interna do projetor para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico. - Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão. Apresentar na proposta laudos comprobatórios exigidos, que foram executados por laboratórios e entidades acreditadas ao INMETRO: Características fotométricas (Laboratório Acreditado Inmetro); Grau de proteção (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a vibração (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a força do vento (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da liga de alumínio do corpo (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da matéria prima da guarnição (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Comprovação temperatura de cor LED (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Imunidade contra sobtensões e transientes (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro) . Ref. Conexled | Peça | 6 | 1791.12 | 537.34 | 2328.46 | 13970.76 | 17463.45 | 2.379%
MERC. | 2.27 | Poste de aço ornamental cônico continuo, modelo de referência conforme desenho ou similar, altura livre de 5,0 metros com fixação através de esgatamento 1,0 metro, totalizando altura de 6,0 metros. A coluna é cônica contínua circular, fabricada em peça única a partir de chapa de aço carbono, com uma única solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com o diâmetro na base de 112mm e no topo de 60mm. Deverá ser fornecido com uma janela para inspeção a 2000mm do nível do solo com tampa e dois parafusos de aço inox. O poste deverá ser fornecido totalmente galvanizado a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT e posteriormente pintado na cor cinza RAL 7043 . Ref. Conipost | Peça | 36 | 960 | 288 | 1248 | 44928 | 56160 | 7.651%
MERC. | 2.28 | Luminária publica arquitetural, luminária com design diferenciado para praças e jardins, luminária com corpo com base cilíndrica ligada a 3 hastes com formato de torção que suportam uma cúpula em forma de disco, todos os materiais em alumínio. Kit eletrônico montado na parte superior da luminária e fechado com uma tampa em forma de disco côncavo em alumínio repuxado, difusor em vidro plano, com um índice de proteção IP66 e uma resistência ao impacto IK08. Fonte de luz de tecnologia LED montados em SMD, óptica simétrica, com um fluxo luminoso mínimo de 6500 lumens, alimentada a 220V/60Hz (±10%), com potência de 80W(± 10%), IRC (índice de reprodução de cores) maior ou igual a ≥ 70. Dissipador em alumínio integrado no bloco óptico que permita uma dissipação eficaz do calor, não comprometendo a eficiência e eficácia da fonte de luz, durante os anos de vida útil. Este bloco óptico deve permitir uma fácil substituição, fixada apenas com 3 parafusos em aço inox. Driver IP66 com rendimento maior ou igual a ≥ 90%, distorção harmônica menor ou igual à ≤ 20%, fator de potência igual ou superior à ≥ 0,90. Todas as ligações entre driver e bloco óptico devem ser efetuadas com conector com selagem térmica. Garantia de todos os componentes de 5 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização. A luminária deve possuir protetor de surto no mínimo de 10Kv. A base de sustentação da luminária deve permitir a fixação da luminária e ponta superior de poste, através de parafusos em aço inox, em postes padronizados de iluminação pública de 48mm e 60mm. Devem ser apresentados os relatórios de ensaios, realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ensaios requeridos pela portaria nº20/2017 do INMETRO, garantia de fábrica de 5 anos. Ref. Soneres - modelo Fosteri. | Peça | 36 | 2785 | 835.5 | 3620.5 | 130338 | 162922.5 | 22.2%
MERC. | 2.29 | Poste concreto circular 11/300daN Ø topo 170,0mm conicidade normal | Peça | 2 | 1095 | 328.5 | 1423.5 | 2847 | 3558.75 | 0.4848%
MERC. | 2.30 | Poste concreto circular 22/300daN Ø topo 110,0mm conicidade reduzida | Peça | 8 | 3690 | 1107 | 4797 | 38376 | 47970 | 6.535%
MERC. | 2.31 | Estrutura de aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó projetada para suportar peso de 06 projetores conforme solicitada em projeto, plataforma de descanso, escada marinheiro captor Franklin, luminaria luz de obstaculo e abraçadeiras de fixação todos os equipamentos galvanizado a quente (a fogo). | Peça | 8 | 4518.99 | 1355.7 | 5874.69 | 46997.52 | 58746.9 | 8.004%
MERC. | 2.32 | Quadro de embutir para 36 disjuntor em pvc com barramento | Peça | 2 | 194.99 | 58.5 | 253.49 | 506.98 | 633.73 | 0.08634%
MERC. | 2.33 | Barra rosca 5/16"x 3.000mm em aço inox | Peça | 8 | 25.33 | 7.6 | 32.93 | 263.44 | 329.3 | 0.04486%
MERC. | 2.34 | Porca sextavada aço inox 5/16" | Peça | 150 | 1.19 | 0.36 | 1.55 | 232.5 | 290.63 | 0.0396%
MERC. | 2.35 | Arruela lisa inox 5/16" | Peça | 300 | 0.94 | 0.28 | 1.22 | 366 | 457.5 | 0.06233%
MERC. | 2.36 | Base Rele 360° com suporte em aço galvanizado a fogo 10A padrão CELESC | Peça | 12 | 8.17 | 2.45 | 10.62 | 127.44 | 159.3 | 0.0217%
MERC. | 2.37 | Rele fotoeletromagnético 1800Va 10amp | Peça | 12 | 55.19 | 16.56 | 71.75 | 861 | 1076.25 | 0.1466%
MERC. | 2.38 | Cruzeta de aço galvanizada a fogo 2400mm padrão CELESC | Peça | 2 | 261.22 | 78.37 | 339.59 | 679.18 | 848.98 | 0.1157%
MERC. | 2.39 | Cabo de cobra Nù 35,0mm normatizado (aterramento) estruturas | m | 60 | 14.44 | 4.33 | 18.77 | 1126.2 | 1407.75 | 0.1918%
MERC. | 2.40 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, rigido, com isolação EPR- para 90 ºC, com formação dos cabos 3 X (1 X 2,50mm²)- unipolar, Ref. Prismian ou equivalente técnico | m | 200 | 4.18 | 1.25 | 5.43 | 1086 | 1357.5 | 0.1849%
MERC. | 2.41 | Conector tipo Shark 150 para cabo de 35mm². | und | 40 | 63.52 | 19.06 | 82.58 | 3303.2 | 4129 | 0.5625%
MERC. | 2.42 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 30 | 3.33 | 1 | 4.33 | 129.9 | 162.38 | 0.02212%
MERC. | 2.43 | Terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 30 | 3.19 | 0.96 | 4.15 | 124.5 | 155.63 | 0.0212%
MERC. | 2.44 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 100 | 6.33 | 1.9 | 8.23 | 823 | 1028.75 | 0.1402%
MERC. | 2.45 | Fita de auto-fusão, rolo com 10m | und | 10 | 9.92 | 2.98 | 12.9 | 129 | 161.25 | 0.02197%
MERC. | 2.46 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5 | 2.92 | 0.88 | 3.8 | 19 | 23.75 | 0.003236%
MERC. | 2.47 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø300 X 500mm | und | 36 | 255 | 76.5 | 331.5 | 11934 | 14917.5 | 2.032%
MERC. | 2.48 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 1500mm | und | 36 | 401.99 | 120.6 | 522.59 | 18813.24 | 23516.55 | 3.204%
MERC. | 2.49 | Concreto FCK 20MPA | M | 2 | 240 | 72 | 312 | 624 | 780 | 0.1063%
MERC. | 2.50 | Manta termocontrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 30 | 112 | 33.6 | 145.6 | 4368 | 5460 | 0.7439%
MERC. | 2.51 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência Steck - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 40 | 55.16 | 16.55 | 71.71 | 2868.4 | 3585.5 | 0.4885%
MERC. | 2.52 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma espansiva) | und | 72 | 33.77 | 10.13 | 43.9 | 3160.8 | 3951 | 0.5383%
|  | TOTAL | [5 empty] | 550921.87 | 733991.82 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SEOSEM
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI DE MARÇO/2019.
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS
DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
[7 empty] | Eng. Eletricista Mauricio Mussi |  |  |  | 0
CREA/SC 17.771-4
Itajai 10/06/2019